СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОУГРЕНЁВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА

ПЕРИОД С 2018 ГОДА ДО 2033 ГОДА

Барнаул 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования Малоугренѐвский сельсовет

Бийского района Алтайского края

________________ / Н. А. Романюк от _______________ 2018 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОУГРЕНЁВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА

ПЕРИОД С 2018 ГОДА ДО 2033 ГОДА

| Разработчик | ООО «Теплоэксперт» |
| --- | --- |
| Исполнительный директор | А. П. Бородулин |

Барнаул 2018 г.

Содержание

| Введение ....................................................................................................................... | 9 |
| --- | --- |
| 1 Общая часть ............................................................................................................ | 15 |
| 2 Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и |  |
| потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения ................................. | 17 |
| 2.1 Функциональная структура теплоснабжения ................................................... | 17 |
| 2.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и |  |
| теплосетевых организаций ....................................................................................... | 19 |
| 2.1.2 Зоны действия производственных котельных .............................................. | 20 |
| 2.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения ...................................... | 20 |
| 2.1.4 Карта-схема поселения с делением на зоны действия ................................. | 21 |
| 2.2 Источники тепловой энергии ............................................................................. | 22 |
| 2.2.1 Структура основного оборудования источников тепловой энергии. |  |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного |  |
| оборудования ............................................................................................................. | 22 |
| 2.2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой |  |
| тепловой мощности ................................................................................................... | 24 |
| 2.2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год |  |
| последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после |  |
| ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса .......... | 26 |
| 2.2.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников |  |
| тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения |  |
| температур теплоносителя ....................................................................................... | 28 |
| 2.2.5 Схемы выдачи тепловой мощности котельных ............................................ | 28 |
| 2.2.6 Среднегодовая загрузка оборудования .......................................................... | 29 |
| 2.2.7 Способы учѐта тепла, отпущенного в тепловые сети .................................. | 29 |
| 2.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников |  |
| тепловой энергии ....................................................................................................... | 30 |
| 3 |  |

2.2.9	Объѐм	потребления	тепловой	мощности	на	собственные	и

хозяйственные нужды	30

2.2.10	Предписания	надзорных	органов	по	запрещению	дальнейшей

эксплуатации источников тепловой энергии	30

2.2.11 Оценка топливной экономичности работы котельной	31

2.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	34

2.3.1 Общие положения	34

2.3.2 Общая характеристика тепловых сетей	35

2.3.3 Карта-схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой

энергии	39

2.3.4 Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры	39

2.3.5 Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети	39

2.3.6  Фактические  температурные  режимы  отпуска  тепла  в  тепловые

сети и их соответствие утверждѐнным графикам регулирования отпуска

тепла в тепловые сети	42

2.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей	42

2.3.8 Насосные станции и тепловые пункты	43

2.3.9 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей	44

2.3.10 Диагностика и ремонты тепловых сетей	48

2.3.11 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и

теплоносителя	50

2.3.12	Предписания	надзорных	органов	по	запрещению	дальнейшей

эксплуатации участков тепловой сети	51

2.3.13	Описание	основных	схем	присоединения	потребителей	к

тепловым сетям	51

2.3.14	Наличие	коммерческих	приборов	учѐта	тепловой	энергии	и

теплоносителя	52

- Анализ   работы   диспетчерской   службы   теплоснабжающей

организации	53

4

| 2.3.16 Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| насосных станций |  |  |  |  |  | ...................................................................................................... |  |  |  | 53 |
| 2.3.17 Защита тепловых......................................сетейотпревышениядавления |  |  |  |  | 53 |  |
| 2.3.18 Бесхозяйные..........................................................................тепловыесети |  |  |  |  | 53 |  |
| 2.4 Зоны действия.................................................источниковтепловойэнергии |  |  |  |  | 53 |  |
| 2.4.1 Определение................................радиусаэффективноготеплоснабжения |  |  |  |  | 55 |  |
| 2.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах |  |  |  |  |  |  |
| действия источников.................................................................тепловойэнергии |  |  |  |  | 63 |  |
| 2.5.1 Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в |  |  |  |  |  |  |
| целом ........................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |
| 2.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых |  |  |  |  |  |  |
| помещений | в |  |  |  |  | многоквартирныхдомах |  | с | использованием |  |
| индивидуальных квартирных..............................источниковтепловойэнергии |  |  |  |  | 64 |  |
| 2.5.3 Значения тепловых нагрузок при расчѐтных температурах |  |  |  |  |  |  |
| наружного воздуха....................взонахдействияисточникатепловойэнергии |  |  |  |  | 64 |  |
| 2.5.4 Существующий норматив потребления тепловой энергии для |  |  |  |  |  |  |
| населения на отопление...............................................игорячееводоснабжение |  |  |  |  | 67 |  |
| 2.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия |  |  |  |  |  |  |
| источников тепловой..................................................................................энергии |  |  |  |  | 69 |  |
| 2.6.1 Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь |  |  |  |  |  |  |
| тепловой мощности в тепловых сетях и присоединѐнной тепловой |  |  |  |  |  |  |
| нагрузки ...................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |
| 2.6.2 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой |  |  |  |  |  |  |
| энергии от источника тепловой энергии до самого удалѐнного |  |  |  |  |  |  |
| потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы |  |  |  |  |  |  |
| и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от |  |  |  |  |  |  |
| источника к потребителю ......................................................................................... |  |  |  |  | 71 |  |
| 2.7 Балансы теплоносителя ...................................................................................... |  |  |  |  | 72 |  |
| 2.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система |  |  |  |  |  |  |
| обеспечения топливом .............................................................................................. |  |  |  |  | 73 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |

2.9 Надѐжность теплоснабжения	73

- Технико-экономическиепоказателитеплоснабжающихи

| теплосетевых организаций ....................................................................................... |  |  |  |  | 79 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения ........................................................ |  |  |  |  | 82 |  |
| 2.12 Описание существующих технических и технологических проблем |  |  |  |  |  |  |
| в системах теплоснабжения поселения ................................................................... |  |  |  |  | 84 |  |
| 3 Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  |  |  |  | ......................................................................................................... |  |  | 87 |
| 3.1 Данные базового........уровняпотреблениятепланацелитеплоснабжения |  |  |  |  | 87 |  |
| 3.2 Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов |  |  |  |  |  |  |
| на период до 2033 года с разделением объектов строительства на |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные...............................дома,жилыедома,общественныездания |  |  |  |  | 87 |  |
| 4 Глава 3 Перспективные балансы тепловой мощности источников |  |  |  |  |  |  |
| тепловой энергии..................................................................итепловойнагрузки |  |  |  |  | 89 |  |
| 5 | Глава | 4 |  |  |  | Перспективныебалансы |  | производительности |  |
| водоподготовительных установок и максимального потребления |  |  |  |  |  |  |
| теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том |  |  |  |  |  |  |
| числе в аварийных.....................................................................................режимах |  |  |  |  | 96 |  |

- Определение   нормативов   технологических   потерь   и   затрат

теплоносителей	96

6	Глава	5	Предложения	по	строительству,	реконструкции	и

техническому перевооружению источников тепловой энергии	99

6.1	Определение	условий	организации	централизованного

теплоснабжения,	индивидуального	теплоснабжения,	а	также

поквартирного отопления	99

6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой

энергии	с	комбинированной	выработкой	тепловой	и	электрической

энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	104

6

| 6.3 | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе |  |  |  |  |  |  |  |
| существующих и перспективных тепловых нагрузок ......................................... |  |  |  |  |  | 104 |  |
| 6.4 | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с |  |  |  |  |  |  |
| увеличением зоны их действия путѐм включения в неѐ зон действия |  |  |  |  |  |  |  |
| существующих источников тепловой энергии .................................................... |  |  |  |  |  | 105 |  |
| 6.5 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах |  |  |  |  |  |  |  |
| застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями .................................... |  |  |  |  |  | 105 |  |
| 6.6 | Обоснование организации теплоснабжения в производственных |  |  |  |  |  |  |
| зонах на территории поселения, городского округа ........................................... |  |  |  |  |  | 106 |  |
| 6.7 | Расчѐт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия |  |  |  |  |  |  |
| источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, |  |  |  |  |  |  |  |
| позволяющих определить условия, при которых подключение |  |  |  |  |  |  |  |
| теплопотребляющих |  | установок | к |  | системетеплоснабжения |  |  |
| нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в |  |  |  |  |  |  |  |
| указанной системе ................................................................................................... |  |  |  |  |  |  | 106 |
| 7 Глава 6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей и сооружений на них ..................................................................................... |  |  |  |  |  |  | 114 |
| 7.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих |  |  |  |  |  |  |
| перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование |  |  |  |  |  |  |  |
| существующих резервов) ....................................................................................... |  |  |  |  |  |  | 114 |
| 7.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных |  |  |  |  |  |  |
| приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или |  |  |  |  |  |  |  |
| производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения ........ |  |  |  |  |  | 114 |  |
| 7.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при |  |  |  |  |  |  |
| наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| потребителям от различных источников тепловой энергии при |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранении надѐжности теплоснабжения |  |  |  |  | ............................................................ |  | 115 |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |

7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения

эффективности	функционирования	системы	теплоснабжения,	в	том

числе	за	счѐт	перевода	котельных	в	пиковый	режим	работы	или

ликвидации котельных	115

7.5	Строительство	тепловых	сетей	для	обеспечения	нормативной

надѐжности теплоснабжения	115

7.6.	Реконструкция	тепловых	сетей	с	увеличением	диаметра

трубопроводов	для	обеспечения	перспективных	приростов	тепловой

нагрузки	116

7.7	Реконструкция	тепловых	сетей,	подлежащих	замене	в	связи	с

исчерпанием эксплуатационного ресурса	116

7.8 Строительство и реконструкция насосных станций	118

8 Глава 7 Оценка надѐжности теплоснабжения	120

10	Глава	9	Обоснование	предложения	по	определению	единой

теплоснабжающей организации	131

Библиография	136

8

Введение

Схема теплоснабжения муниципального образования (МО) Малоугренѐвский сельсовет Бийского района Алтайского края на период до

2033 года разработана на основании технического задания в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154

"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и "Методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения", утверждѐнными совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2017 г. При разработке схемы теплоснабжения использованы:

– документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учѐта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчѐтность.

В работе используются следующие понятия и определения:

"Схема теплоснабжения" – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, еѐ развития с учѐтом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

"Система теплоснабжения" – совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления;

"Расчѐтный элемент территориального деления" – территория поселения, городского округа или еѐ часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

"Единая теплоснабжающая организация" в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке,

9

которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждѐнными Правительством Российской Федерации;

"Тепловая энергия" – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей

(температура, давление);

"Качество теплоснабжения" – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

"Источник	тепловой	энергии	(теплоты)"	–	устройство,

предназначенное для производства тепловой энергии;

"Теплопотребляющая установка" – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

"Тепловая сеть" – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

"Котѐл водогрейный" – устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне этого устройства;

"Котѐл паровой" – устройство, в топке которого сжигается топливо, а

теплота сгорания используется для производства водяного пара с давлением выше атмосферного, используемого вне этого устройства;

"Индивидуальный	тепловой	пункт"	–	тепловой	пункт,

предназначенный для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части;

"Центральный тепловой пункт" – тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления двух и более зданий;

10

"Котельная" – комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях,

встроенных,	пристроенных	или	надстроенных	помещениях	с	котлами,

водонагревателями (в т.ч. установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием,

предназначенный для выработки теплоты;

"Зона  действия  системы  теплоснабжения"  –  территория  поселения,

городского округа или еѐ часть, границы которой устанавливаются по наиболее удалѐнным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

"Зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения,

городского округа или еѐ часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

"Тепловая мощность (далее - мощность)" – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

"Тепловая нагрузка" – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

"Установленная мощность источника тепловой энергии" – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в

эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

"Располагаемая мощность источника тепловой энергии" – величина,

равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объѐмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлѐнном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

11

"Мощность источника тепловой энергии нетто" – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

"Топливно-энергетический баланс" – документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

"Потребитель тепловой энергии (далее также – потребитель)" – лицо,

приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

"Теплосетевые объекты" – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

"Радиус эффективного теплоснабжения" – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

12

"Элемент	территориального	деления"	–	территория	поселения,

городского округа или еѐ часть, установленная по границам административно-

территориальных единиц;

"Показатель энергоэффективности" – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими

документами;

"Возобновляемые источники энергии" – энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоѐмов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей,

биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках;

"Режим потребления тепловой энергии" – процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и

условиями договора теплоснабжения;

"Базовый"  режим  работы  источника  тепловой  энергии"  –  режим

работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии,

13

теплоносителя	потребителями	при	максимальной	энергетической

эффективности функционирования такого источника;

"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии" –  режим

работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

"Надѐжность теплоснабжения" – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность

теплоснабжения;

"Живучесть" – способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырѐх часов) остановок;

"Инвестиционная программа" организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, – программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и

(или) тепловых сетей в целях развития, повышения надѐжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

14

1 Общая часть

Малоугренѐвский сельсовет – муниципальне образование (сельское поселение) в Бийском районе Алтайского края. Административный центр сельсовета, село Малоугренѐво, расположено в 11,0 км к северо-западу от районного центра – города Бийск и в 150,00 км к юго-востоку от краевого центра – города Барнаул. В состав сельского поселения входят следующие три населѐнных пункта: посѐлок Боровой, посѐлок Пригородный, село Малоугренѐво. Территория Малоугренѐвского сельсовета занимает 76,53 км2.

Малоугренѐвский сельсовет расположен на территории Алтайского края в северо-западной части Бийского района и граничит с Первомайским сельсоветом на севере, северо-западе и западе, на северо-западе и западе – Заринским сельсоветом, городом Бийск – на западе, юго-западе и юге, на юге,

юго-востоке и востоке – Енисейским сельсоветом.

Земли МО Малоугренѐвский сельсовет имеют единую административную, социальную систему обслуживания, транспортную и инженерную инфраструктуру, а также единую градостроительную структуру.

Бийский	район	расположен	в	юго-восточной	части	Алтайского	края.

Граничит с Целинным районом на севере и северо-западе, на северо-западе,

западе и юго-западе – Зональным районом, городом Бийск – на западе и юго-

западе, на юго-западе – Смоленским районом, Советским районом – на юге, на юге и юго-востоке – Красногорским районом, Солтонским районом – на востоке. Район включает в себя 37 населѐнных пунктов в составе 15 сельских поселений и имеет общую площадь 2173,00 км2.

15

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели Малоугренѐвского

сельсовета

| Наименование показателя | Единица | Современное | Расчетный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | состояние | срок |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| Общая площадь территории в границах поселения | тыс. м2 | 76,53 | 76,53 |
| 2 НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| Общая численность населения | чел. | 3580 | 4071 |
| 3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| Жилищный фонд всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 60,000 | 77,400 |
| - убыль жилищного фонда | тыс. м2 | – | – |
| - существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 60,000 | 67,750 |
| (реконструируемый) |  |  |  |
| - средняя обеспеченность населения общей | м2 чел. | 16,76 | 19,01 |
| площадью квартир |  |  |  |
| - новое жилищное строительство | тыс. м2 | – | 17,400 |
| 4 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для | ° | −35 | −35 |
| проектирования отопления и вентиляции |  |  |  |
| Средняя температура отопительного периода | ° | −7,60 | −7,60 |
| ГСОП (градусо-сутки отпительного периода) | ° ∙ сут. | 5879 | 5879 |

Бийский район, расположенный в юго-восточной части Алтайского края,

характерен тѐплым, умеренно-засушливым климатом с проявлением континентального характера.

Температурный режим характеризуется большой амплитудой колебания температур в течение года.

Среднегодовая температура воздуха +2,2°	. Средняя температура января

−16,6°  , июля +19,8°  . Абсолютный минимум температуры составляет −52°  ,

абсолютный максимум +39°	.

Отопительный период составляет 213 дней (принят согласно СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия) по г. Бийск).

Преобладающее направление ветров — западное, юго-западное.

В среднем в год выпадает около 544 мм осадков.

16

2 Глава 1 Существующее положение в сфере производства,

передачи и потребления тепловой энергии для целей

теплоснабжения

Разработка "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнено в соответствии с пунктом 19

"Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Основной целью разработки главы 1 обосновывающих материалов в схеме теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.

  - Функциональная структура теплоснабжения

- настоящее время на территории МО Малоугренѐвский сельсовет Бийского района Алтайского края осуществляется централизованное теплоснабжение.

Центральное теплоснабжение объектов МО Малоугренѐвский сельсовет Бийского района Алтайского края осуществляется от сетей теплоснабжающего предприятия МУП «Энергетик» (теплоснабжающее предприятие ООО

«ТЕСО»). В управлении предприятия на основании договора аренды муниципального имущества на территории МО находятся две котельные,

которые  обслуживают  объекты  общественного  и  коммерческого  назначения

(административные здания, офисы различных организаций; общественные организации; банки и отделения банков; адвокатские конторы, юридические консультации, нотариальные конторы; отделения и пункты полиции; отделения связи, почтовые отделения; гостиницы, мотели, центры обслуживания туристов; магазины, торговые комплексы, киоски; фирмы по предоставлению

17

услуг сотовой связи, агентства по предоставлению сервисных услуг; культовые сооружения), социального и коммунально-бытового назначения (дошкольные общеобразовательные сооружения, начальные и средние общеобразовательные учреждения; дворцы творчества; библиотеки; дома культуры, клубы;

спортивные	залы;	амбулаторно-поликлинические	отделения,	лечебно-

профилактические отделения, больницы, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты и т. п.), многоквартирный одноэтажный и многоэтажный жилой фонд.

Основная часть многоквартирного одноэтажного жилого фонда и индивидуальной усадебной жилой застройки снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепловой энергии (печи, камины, котлы на газообразном и твѐрдом видах топлива).

Система централизованного горячего водоснабжения на территории МО отсутствует.

На территории Малоугренѐвского сельсовета как производство, так и передачу тепловой энергии осуществляет единственная эксплуатирующая организация – МУП «Энергетик», расчѐты баланса и других показателей для которой выполнены согласно данным теплоснабжающего предприятия ООО

«ТЕСО», оказывающей услуги централизованного теплоснабжения в период начиная с 04 июня 2013 года по май 2018 года.

С потребителем расчѐт ведѐтся по расчѐтным значениям теплопотребления либо по приборам учѐта, установленным у потребителей.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

Схему расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия не представляется возможным отобразить по причине отсутствия необходимых данных.

18

2.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Зона действия МУП «Энергетик» охватывает территорию села Малоугренѐво Малоугренѐвского сельсовета Бийского района Алтайского края.

На территории МО централизованное теплоснабжение осуществляется от двух локальных котельных, работающих на угле.

Потребителями тепла являются объекты общественного и коммерческого назначения, социального и коммунально-бытового назначения (иначе объекты общественно-делового назначения (ОДН)), многоквартирный одноэтажный и многоэтажный жилой фонд. Основная чать многоквартирного одноэтажного жилого фонда и индивидуальной усадебной жилой застройки снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины,

котлы на газообразном и твѐрдом видах топлива). Для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электронагревателей

(водонагревателей).

Подача тепла от источников теплоснабжения осуществляется по тепловым сетям, выполненным из стальных труб. Суммарная протяжѐнность сетей составляет 3046,0 м. Трубопроводы тепловых сетей проложены как надземным, так и бесканальным и канальным подземным способами.

Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей МО представлено на рисунке 2.1.1. Как видно из рисунка,

основным и единственным теплоснабжающим предприятием на территории Малоугренѐвского сельсовета Бийского района Алтайского края является МУП

«Энергетик».

19

МО Заринский сельсовет

МУП «Энергетик»

с. Малоугренѐво

Котельная, № 1, с. Малоугренѐво

| Жилая |  | Зона |
| --- | --- | --- |
| зона |  | ОДН |

Котельная, № 2, с. Малоугренѐво

Зона

ОДН

Рисунок 2.1.1 – Схема централизованного теплоснабжения потребителей МО

2.1.2 Зоны действия производственных котельных

Производственные	предприятия,	имеющие	отопительные,

производственные и производственно-отопительные котельные, на территории Малоугренѐвского сельсовета Бийского района Алтайского края согласно материалам по обоснованию генерального плана муниципального образования Малоугренѐвский сельсовет Бийского района Алтайского края отсутствуют.

Таким	образом,	отопительные,	производственные	и	производственно-

отопительные источники, тепловые сети этих источников на территории МО отсутствуют.

2.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в МО сформированы согласно исторически сложившимся на территории села микрорайонам усадебной застройки. Данные строения, как правило, не присоединены к системе централизованного теплоснабжения и снабжаются теплом посредством

20

автономных индивидуальных отопительных и водонагревательных систем, работающих на твѐрдом топливе, сжиженном газе и электричестве (котлов, каминов либо посредством печного отопления). Количество зон индивидуального теплоснабжения, расположенных на территории сельсовета, равно количеству строений с индивидуальным теплоснабжением.

По причине отсутствия необходимых данных (карты-схемы поселения, данных по расположению объектов социальной сферы, административно-

общественных зданий, а также объектов жилого фонда, имеющих автономные индивидуальные отопительные установки) текущий раздел не может быть разработан. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

2.1.4 Карта-схема поселения с делением на зоны действия

По причине отсутствия необходимых данных (карты-схемы поселения, данных по расположению источников теплоснабжения с адресной привязкой, а также всех потребителей) текущий раздел не может быть разработан, так как согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утверждѐнным совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года № 565/667, зоны действия источников тепловой энергии выделяются на карте поселения контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

21

  - Источники тепловой энергии

- Структура основного оборудования источников тепловой энергии.

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного

оборудования

Описание источников тепловой энергии основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающей организации МУП «Энергетик»,

действующей на территории Малоугренѐвского сельсовета Бийского района Алтайского края.

Согласно данным заказчика схемы теплоснабжения МУП «Энергетик» на территории села Малоугренѐво эксплуатирует две котельные, расположенные по адресам ул. Октябрьская, 33а, пер. Кооперативный, 1а, с наружными тепловыми сетями. Котельные являются единственными источниками централизованного теплоснабжения на территории МО. Данные о составе и технических характеристиках оборудования индивидуального теплоснабжения не предоставлены.

На котельной, № 1, с. Малоугренѐво, ул. Октябрьская, 33а МУП «Энергетик» установлены два водогрейных котлоагрегата марки КВр-1,25 с

общей установленной тепловой мощностью 2,2 Гкал/час, на котельной, № 2, с. Малоугренѐво, пер. Кооперативный, 1а – два водогрейных котлоагрегата марки КВр-1,16 с общей установленной тепловой мощностью 2,0 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 80/65 ° .

На источники тепловой энергии исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Подготовка исходной и подпиточной воды не производится.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, производится изменением расхода топлива в зависимости от температуры наружного воздуха.

22

Котельные функционируют только в отопительный период. Система централизованного горячего водоснабжения на территории населѐнных пунктов отсутствует.

Принципиальные	тепловые	схемы	котельных	МУП	«Энергетик»,

расположенных на территории МО Малоугренѐвский сельсовет Бийского района Алтайского края, отсутствуют.

Распределение тепловой нагрузки по котельным представлено на рисунке

2.2.1.

Таблица 2.2.1.1 – Основные характеристики котельных теплоснабжающих организаций МО Малоугренѐвский сельсовет Бийского района Алтайского края

| Марка котлов | Производительностькотловпопаспортнымданным,Гкалчас/ | Годвводакотлов вэксплуатацацию | Годпоследнегокапитальногоремонта | КПДкотловпопаспортнымданным,% | КПДкотловпоРНИ,% | ГодпроведенияРНИ | Основное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | топливо |
|  | Котельная, № 1, с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |  |
| КВр-1,25 | 1,1 | 2014 | – | 83,00 | 63,85 | 2015 | Уголь |
| КВр-1,25 | 1,1 | 2014 | – | 83,00 | 64,48 | 2015 | каменный |
|  | Котельная, № 2, с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |  |
| КВр-1,16 | 1,0 | 2014 | – | 80,00 | 64,15 | 2015 | Уголь |
| КВр-1,16 | 1,0 | 2014 | – | 80,00 | 64,27 | 2015 | каменный |

где	РНИ – режимно-наладочные испытания.

51,31%

|  |  | Котельная, № 1, с. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Малоугренѐво |
| 48,69% |  | Котельная, № 2, с. |
|  |  | Малоугренѐво |

Рисунок 2.2.1 – Распределение тепловой нагрузки по источникам

теплоснабжения

23

Таблица 2.2.1.2 – Установленные, располагаемые мощности и присоединѐнные

нагрузки котельных

| Наименование источника | УТМ, | РТМ, |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловой энергии | Гкал/час | Гкал/час |  | Всего | Отопл. | Вент. | ГВС |
| Котельная, № 1, | 2,2 | 2,2 |  | 0,6318 | 0,6318 | – | – |
| с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, № 2, | 2,0 | 2,0 |  | 0,5995 | 0,5995 | – | – |
| с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 4,2 | 4,2 |  | 1,2313 | 1,2313 | – | – |
| где ГВС – горячее водоснабжение; |  |  |  |  |  |  |  |

УТМ – установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в

эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ – располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объѐмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлѐнном техническом ресурсе.

Так как не определѐн остаточный ресурс при освидетельствовании оборудования (в теплоснабжающей организации не проведены работы по определению технического состояния систем теплоснабжения – освидетельствование не проводилось), располагаемая мощность источников тепловой энергии принята равной установленной мощности.

2.2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой

тепловой мощности

При определении значений тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом периоде должны быть учтены все существующие ограничения на установленную мощность.

24

В таблицах, представленных ниже, приведены установленная и располагаемая мощности котлов на котельных МУП «Энергетик».

Таблица 2.2.2.1 – Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной, № 1, с. Малоугренѐво

| Марка | Теплоноситель | Установленнаятепловаямощностькотла | по паспорту,Гкалчас/ | Располагаемаямощностькотла,Гкалчас/ | Год ввода котлавэксплуатацию | Год последнегокапитальногоремонта | КПД котла порезультатамРНИ,% | Год проведенияРНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-1,25 | вода | 1,1 |  | 1,1 | 2014 | – | 63,85 | 2015 |
| КВр-1,25 | вода | 1,1 |  | 1,1 | 2014 | – | 64,48 | 2015 |
| Итого по котельной |  | 2,2 |  | 2,2 |  | – |  |  |

Таблица 2.2.2.2 – Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной, № 2, с. Малоугренѐво

| Марка | Теплоноситель | Установленнаятепловаямощностькотла | по паспорту,Гкалчас/ | Располагаемаямощностькотла,Гкалчас/ | Год ввода котлавэксплуатацию | Год последнегокапитальногоремонта | КПД котла порезультатамРНИ,% | Год проведенияРНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-1,16 | вода | 1,0 |  | 1,0 | 2014 | – | 64,15 | 2015 |
| КВр-1,16 | вода | 1,0 |  | 1,0 | 2014 | – | 64,27 | 2015 |
| Итого по котельной |  | 2,0 |  | 2,0 |  | – |  |  |

Для определения ограничений тепловой мощности котельного оборудования необходимо провести режимно-наладочные испытания по программе, предусматривающей также и выявление причин и величин ограничений. Результаты испытаний возможно и необходимо использовать при техническом освидетельствовании основного оборудования котельных с определением остаточного ресурса и мер по его продлению.

Согласно предоставленным данным режимно-наладочные испытания на котельных МУП «Энергетик» на территории Малоугренѐвского сельсовета Бийского района Алтайского края были проведены в 2015 году. Согласно

25

проведѐнным испытаниям располагаемая тепловая мощность принята равной установленной. Таким образом, ограничений тепловой мощности на котельных ТСО не выявлено, но при этом средневзвешенный коэффициент полезного действия согласно результатам режимно-наладочных испытаний, равный

64,19%, ниже целевого значения (81,57%). Откуда для повышения КПД котлов до целевого показателя необходимо выполнить мероприятия, разрабатываемые по результатам РНИ и технического освидетельствования.

Оценка технического состояния котлов при помощи наружного и внутреннего осмотра должна производиться не реже одного раза в четыре года.

Измерения геометрических размеров и гидравлические испытания должны проводиться не реже одного раза в восемь лет.

Данные нормы установлены в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Приказ № 116 от 25.03.2014).

2.2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после

ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Как видно из рисунка 2.2.3, ввод тепловых мощностей приходится на один период: 2014 г., в течение которого было введено 100,00% всей располагаемой мощности.

26

100,00%

2014 г.

Рисунок 2.2.3 – Ввод тепловых мощностей котельных МУП «Энергетик»

- соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (п. 2.6 Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок) в 2019 году необходимо провести техническое освидетельствование основного оборудования котельных с определением остаточного ресурса и мер, необходимых для обеспечения расчѐтного ресурса или продления сроков его службы.

- таблицах, приведѐнных ниже, представлены сроки эксплуатации и информация о проведѐнных капитальных ремонтах котельных агрегатов.

Таблица 2.2.3.1 – Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной,

№ 1, с. Малоугренѐво

|  |  | Год проведения |  | Год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Год | последнего | Год |  | Срок |
|  |  |  |  | продл. |  |
| котлоагрегата | ввода | капитального | освид. |  | эксплуатации |
|  |  |  |  | ресурса |  |
|  |  | ремонта |  |  |  |
| КВр-1,25 | 2014 | – | – | – | 3 |
| КВр-1,25 | 2014 | – | – | – | 3 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет |  |  |  | 3,0 |

27

Таблица 2.2.3.2 – Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной,

№ 2, с. Малоугренѐво

|  |  | Год проведения |  | Год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка |  | последнего | Год |  | Срок |
|  | Год ввода |  |  | продл. |  |
| котлоагрегата |  | капитального | освид. |  | эксплуатации |
|  |  |  |  | ресурса |  |
|  |  | ремонта |  |  |  |
| КВр-1,16 | 2014 | – | – | – | 3 |
| КВр-1,16 | 2014 | – | – | – | 3 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет |  |  |  | 3,0 |

2.2.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур

теплоносителя

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельных. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Утверждѐнный температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельных 80/65 ° .

2.2.5 Схемы выдачи тепловой мощности котельных

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подаѐтся в котлы, где подогревается и подаѐтся потребителю, то есть в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котѐл – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. Восполнение утечек системы теплоснабжения от котельных производится за счѐт воды из водопроводной сети без обработки.

28

  - Среднегодовая загрузка оборудования

- таблице 2.2.6 представлены средние за год значения числа часов работы котельных МУП «Энергетик».

Согласно таблице 2.2.6 среднегодовая загрузка основного топливоиспользующего оборудования котельных МУП «Энергетик» составляет

48,12%. В перспективе развития системы теплоснабжения от котельных ЭСО располагаемой тепловой мощности оборудования будет достаточно для покрытия договорных и перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.6 – Среднегодовая загрузка оборудования

|  |  | Выработка | Число часов | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | УТМ, | тепловой |  | использования |
|  |  |  | работы |  |
| тепловой энергии | Гкал/час | энергии |  | тепловой |
|  |  |  | котельной, ч |  |
|  |  | котлами, Гкал |  | мощности |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво | 2,2 | 1866,248 | 5112 | 16,59 |
| Котельная, № 2, с. Малоугренѐво | 2,0 | 1737,727 | 5112 | 17,00 |
| Итого | 4,2 | 3603,975 | 5112 | 16,79 |

2.2.7 Способы учѐта тепла, отпущенного в тепловые сети

Основным способом учѐта тепла, отпущенного в тепловые сети, является расчѐтный способ по фактическому расходу топлива и его характеристике.

Узлы (приборы) учѐта тепловой энергии согласно данным на выводах из котельных отсутствуют (не установлены), поэтому нет возможности корректно определить потери в тепловых сетях, а также провести эффективную наладку и регулировку отпуска тепла по сетям.

29

2.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников

тепловой энергии

Аварии на источниках тепловой энергии МУП «Энергетик» в 2013 – 2017

годах, приведшие к человеческим жертвам, отсутствуют. Отказы оборудования источников тепловой энергии в 2013 – 2017 годах, приведшие к длительному прекращению отпуска тепла внешним потребителям, также отсутствуют.

2.2.9 Объѐм потребления тепловой мощности на собственные и

хозяйственные нужды

Таблица  2.2.9  –  Потребляемая  тепловая  мощность  нетто  на  собственные  и

хозяйственные нужды

| Величина | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | – | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 |
| Собственные нужды, Гкал/час | – | 0,0386 | 0,0386 | 0,0386 | 0,0386 |
| Хозяйственные нужды (ГВС и отопление | – | – | – | – | – |
| собственных зданий) |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/час | – | 2,1614 | 2,1614 | 2,1614 | 2,1614 |
| Котельная, № 2, с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | – | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Собственные нужды, Гкал/час | – | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 |
| Хозяйственные нужды (ГВС и отопление | – | – | – | – | – |
| собственных зданий) |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/час | – | 1,9647 | 1,9647 | 1,9647 | 1,9647 |

2.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей

эксплуатации источников тепловой энергии

В 2013 – 2017 годах предписаний надзорных органов по запрещению

дальнейшей	эксплуатации	оборудования	источников	тепловой	энергии	не

выдавалось.

30

2.2.11 Оценка топливной экономичности работы котельной

Для оценки топливной экономичности работы котельных были получены следующие данные: средневзвешенное значение КПД брутто котельных, расчѐтное значение КПД котельных за вычетом собственных нужд.

Таблица 2.2.11.1 – Потребление топлива и отпуск тепловой энергии

Котельная, № 1, с. Малоугренѐво

|  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт. | Расч. | Утв. | Факт. |  | Расч. | Утв. | Факт. | Расч. | Утв. |
|  | величина | величина | величина | величина | величина |  | величина | величина | величина | величина |
| Каменный уголь, т | 579,916 | 579,916 | 579,916 | 579,916 |  | 579,916 | 579,916 | 569,079 | 579,916 | 579,916 |
| Выработано тепловой энергии, Гкал/год | 1901,788 | 1901,788 | 1901,788 | 1901,788 |  | 1901,788 | 1901,788 | 1866,248 | 1901,788 | 1901,788 |
| Собственные нужды, Гкал/год | 33,369 | 33,369 | 33,369 | 33,369 |  | 33,369 | 33,369 | 33,369 | 33,369 | 33,369 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/год | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал/год | 1868,419 | 1868,419 | 1868,419 | 1868,419 |  | 1868,419 | 1868,419 | 1832,879 | 1868,419 | 1868,419 |
| Петери тепла в сетях, Гкал/год | 263,069 | 263,069 | 263,069 | 263,069 |  | 263,069 | 263,069 | 263,069 | 263,069 | 263,069 |
| Реализация тепла итого, | 1605,350 | 1605,350 | 1605,350 | 1605,350 |  | 1605,350 | 1605,350 | 1569,810 | 1605,350 | 1605,350 |
| Выработано тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 1247,937 | 1247,937 | 1247,937 | 1247,937 |  | 1247,937 | 1247,937 | 1220,310 | 1247,937 | 1247,937 |
| жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилой фонд | 357,413 | 357,413 | 357,413 | 357,413 |  | 357,413 | 357,413 | 349,500 | 357,413 | 357,413 |
|  |  | Котельная, № 2, с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь, т | 536,658 | 536,658 | 536,658 | 536,658 |  | 536,658 | 536,658 | 536,658 | 536,658 | 536,658 |
| Выработано тепловой энергии, Гкал/год | 1737,727 | 1737,727 | 1737,727 | 1737,727 |  | 1737,727 | 1737,727 | 1737,727 | 1737,727 | 1737,727 |

31

| Собственные нужды, Гкал/год | 30,653 | 30,653 | 30,653 | 30,653 | 30,653 | 30,653 | 30,653 | 30,653 | 30,653 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственные нужды, Гкал/год | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал/год | 1707,074 | 1707,074 | 1707,074 | 1707,074 | 1707,074 | 1707,074 | 1707,074 | 1707,074 | 1707,074 |
| Петери тепла в сетях, Гкал/год | 266,424 | 266,424 | 266,424 | 266,424 | 266,424 | 266,424 | 266,424 | 266,424 | 266,424 |
| Реализация тепла итого, | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 |
| Выработано тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилой фонд | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 |

32

На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчѐтному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчѐтному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).

,

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных представлены в таблицах

2.2.11.2 – 2.2.11.4.

Коэффициент	использования	установленной	тепловой	мощности

котельной вычисляется по формуле

Ку =	выр

где:	выр	–  тепловая  производительность  котельной  в  текущем  году

Гкал;

–	максимально	возможная	производительность	котельной,

Гкал.

Таблица 2.2.11.2 – Целевые показатели котельной, № 1, с. Малоугренѐво

| Величина | Единица | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая | Гкал/час | – | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 |
| мощность |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | – | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 |
| Потери установленной тепловой | % | – | – | – | – | – |
| мощности |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы | лет | – | – | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| УРУТ на выработку тепловой | кгу.т./Гкал | – | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 |
| энергии (утверждѐнный) |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой | кгу.т./Гкал | – | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 |
| энергии (фактический) |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал/час | – | 0,0386 | 0,0386 | 0,0386 | 0,0386 |
| Доля собственных нужд | % | – | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кгу.т./Гкал | – | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 |

33

| Удельный расход электроэнергии | кВт ∙ ч | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал |  | – | 0,0964 | 0,0964 | 0,0964 | 0,0983 |
| Коэффициент использования |  |  |  |  |  |  |  |
| установленной тепловой | % |  | – | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,59 |
| мощности |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.11.3 – Целевые показатели котельной, № 2, с. Малоугренѐво

| Величина | Единица |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая | Гкал/час |  | – | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час |  | – | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Потери установленной тепловой | % |  | – | – | – | – | – |
| мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы | лет |  | – | – | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| УРУТ на выработку тепловой | кгу.т./Гкал |  | – | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 |
| энергии (утверждѐнный) |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой | кгу.т./Гкал |  | – | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 |
| энергии (фактический) |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | – | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 |
| Доля собственных нужд | % |  | – | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кгу.т./Гкал |  | – | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 234,0 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт ∙ ч | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал |  | – | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 |
| Коэффициент использования |  |  |  |  |  |  |  |
| установленной тепловой | % |  | – | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| мощности |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

2.3.1 Общие положения

Тепловые	сети	от	котельных	обслуживаются	МУП	«Энергетик».

Суммарная протяжѐнность трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 3046,0 м, средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 82 мм. Схема тепловых сетей двухтрубная. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала сетевой воды. Компенсация

34

температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счѐт естественных

изменений направления трассы, а также применения компенсаторов.

2.3.2 Общая характеристика тепловых сетей

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная

|  |  |  | = | М | м2 | Гкал час , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | р |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сумм |  |  |  |  |
| где: | р |  | – присоединѐнная тепловая нагрузка, Гкал/ч; |  |  |  |  |  |
|  | сумм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М – материальная характеристика сети, м2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М = |  | =∗ |  |  | м2 , |
|  |  |  |  |  | =1 |  |  |  |
| где: | – длина i-го участка трубопровода тепловой сети, м; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, м. |  |  |  |  |  |  |

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2 Гкал час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2 Гкал час.

Тепловые сети проложены как бесканальным, так и канальным подземным способами. Диаметр водяных тепловых сетей 57 – 219 мм.

35

Таблица 2.3.2.1 – Общая характеристика тепловых сетей

|  |  |  | Средний (по |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяжѐнность | материальной |  |  | Удельная |  |
|  |  |  | характеристике) |  | Присоединѐнная |  | Объѐм |
| Наименование системы | Тип | трубопроводов |  | Материальная |  | материальная |  |
|  |  |  | наружный |  | тепловая |  | трубопроводов |
| теплоснабжения, населѐнного | теплоносителя, | тепловых сетей |  | характеристика |  | характеристика |  |
|  |  |  | диаметр |  | нагрузка, |  | тепловых |
| пункта | его параметры | в однотрубном |  | сети, м2 |  | сети, м2/Гкал/ |  |
|  |  |  | трубопроводов |  | Гкал/час |  | сетей, м3 |
|  |  | исполнении, м |  |  |  | час |  |
|  |  |  | тепловых сетей, |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво | вода 80/65 ° | 1368,0 | 0,109 | 148,440 | 0,6318 | 234,948 | 12,408 |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво |  | 1678,0 | 0,061 | 101,824 | 0,5995 | 169,848 | 3,848 |
|  | Итого | 3046,0 | 0,082 | 250,264 | 1,2313 | 203,252 | 16,256 |

Таблица 2.3.2.2 – Характеристика водяных тепловых сетей от котельных Малоугренѐвского сельсовета Бийского района

Алтайского края

|  |  |  | Наружный |  |  |  |  |  |  |  | Температурный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр | Длина |  | Теплоизоляц. | Тип | Год ввода в |  | Число | график работы |
| Наименование участка |  |  | трубопроводов | участка, |  |  |  | эксплуатацию | Назначение | часов | тепловой сети (с |
|  |  |  |  |  |  | материал | прокладки |  |  |  |  |
|  |  |  | на участке, | , м |  |  |  | (перекладки) |  | работы | температурой |
|  |  |  | н, м |  |  |  |  |  |  |  | срезки), ° |
|  |  |  |  |  | Котельная, № 1, с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 – ТК-2 |  | (Подающий) | 0,159 | 46,0 |  | мин. вата | канал. | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-2 – ТК-1 |  | (Обратный) | 0,219 | 46,0 |  | мин. вата | канал. | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-2 – ТК-3 |  | (Подающий) | 0,159 | 16,0 |  | мин. вата | надзем. | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-3 | – ТК-2 | (Обратный) | 0,219 | 16,0 |  | мин. вата | надзем. | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-3 | – ТК-4 | (Подающий) | 0,125 | 338,0 |  | мин. вата | канал. | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-4 | – ТК-3 | (Обратный) | 0,125 | 338,0 |  | мин. вата | канал. | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-4 | – ТК-5 | (Подающий) | 0,089 | 127,0 |  | мин. вата | бесканал. | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |

36

| ТК-5 – ТК-4 |  | (Обратный) | 0,089 | 127,0 |  | мин. вата | бесканал. |  | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-5 – ТК-6 |  | (Подающий) | 0,057 | 58,0 |  | мин. вата | надзем. |  | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-6 – ТК-5 |  | (Обратный) | 0,057 | 58,0 |  | мин. вата | надзем. |  | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-6 – ТК-7 |  | (Подающий) | 0,057 | 99,0 |  | мин. вата | бесканал. |  | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-7 – ТК-6 |  | (Обратный) | 0,057 | 99,0 |  | мин. вата | бесканал. |  | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
|  |  |  |  |  | Котельная, № 1, с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 – ТК-2 |  | (Подающий) | 0,108 | 23,0 |  | мин. вата | канал. |  | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-2 – ТК-1 |  | (Обратный) | 0,108 | 23,0 |  | мин. вата | канал. |  | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-2 – ТК-3 |  | (Подающий) | 0,076 | 20,0 |  | мин. вата | канал. |  | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-3 – ТК-2 |  | (Обратный) | 0,076 | 20,0 |  | мин. вата | канал. |  | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-3 | – ТК-4 | (Подающий) | 0,063 | 256,0 |  | мин. вата | канал. |  | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-4 | – ТК-3 | (Обратный) | 0,063 | 256,0 |  | мин. вата | канал. |  | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-4 | – ТК-5 | (Подающий) | 0,057 | 540,0 |  | мин. вата | бесканал. |  | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |
| ТК-5 | – ТК-4 | (Обратный) | 0,057 | 540,0 |  | мин. вата | бесканал. |  | 1989 | тепл. сети | 5112 | 80/65 |

37

На рисунке 2.3.2.1 представлены доли протяжѐнности тепловых сетей различных видов прокладки от общей протяжѐнности.

95,1%

Подземная прокладка  Надземная прокладка

4,9%

Рисунок 2.3.2.1 – Доли протяжѐнности участков трубопроводов тепловых сетей от котельных МУП «Энергетик» различных видов прокладки

Как видно из рисунка, основная часть тркбопроводов тепловых сетей проложена подземным способом. Доли протяжѐнности тепловых сетей различных диаметров от общей протяжѐнности представлены на рисунке

2.3.2.2.

| 45,76% |  | 16,81% |  |  | Ø = 57 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,31% |  | Ø = 63 мм |
|  |  | 8,34% |  |  | Ø = 76 мм |
|  |  |  |  |  | Ø = 89 мм |
|  |  |  |  |  | Ø = 108 мм |
|  | 22,19% |  | 1,51% |  | Ø = 125 мм |
|  |  |  |  |  | Ø = 159 мм |
| 2,04% 2,04% |  |  |  |  | Ø = 159 мм |

Рисунок 2.3.2.2 – Доли протяжѐнности участков трубопроводов тепловых сетей котельных МУП «Энергетик» различных диаметров

38

Как  видно  из  рисунка,  основная  доля  протяжѐнности  приходится  на

трубопроводы диметром 57 мм.

2.3.3 Карта-схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой

энергии

Карты-схемы тепловых сетей от котельных МУП «Энергетик» на территории Малоугренѐвского сельсовета с подключѐнными потребителями тепловой энергии по запросу разработчика заказчиком схемы теплоснабжения не предоставлены.

2.3.4 Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры

На трубопроводах в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Тепловые камеры и тепловые колодцы при существующих способах прокладки инженерных сетей отсутствуют.

  - Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

- системе централизованного теплоснабжения МО Малоугренѐвский сельсовет предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Утверждѐнный температурный график отпуска тепла в тепловые сети – 80/65 °  при расчѐтной температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки − 35° .

39

Таблица 2.3.5 – График регулирования температуры сетевой воды 95/70 °

| Температура наружного | Температура теплоносителя в | Температура теплоносителя в |
| --- | --- | --- |
| воздуха, ° | подающем трубопроводе, ° | обратном трубопроводе, ° |
| 10 | 34,8 | 32,1 |
| 9 | 36,0 | 33,0 |
| 8 | 37,2 | 33,9 |
| 7 | 38,3 | 34,8 |
| 6 | 39,5 | 35,7 |
| 5 | 40,6 | 36,5 |
| 4 | 41,7 | 37,4 |
| 3 | 42,8 | 38,2 |
| 2 | 43,9 | 39,0 |
| 1 | 45,0 | 39,8 |
| 0 | 46,1 | 40,6 |
| −1 | 47,2 | 41,4 |
| −2 | 48,2 | 42,2 |
| −3 | 49,3 | 43,0 |
| −4 | 50,3 | 43,8 |
| −5 | 51,3 | 44,5 |
| −6 | 52,4 | 45,3 |
| −7 | 53,4 | 46,0 |
| −8 | 54,4 | 46,8 |
| −9 | 55,4 | 47,5 |
| −10 | 56,4 | 48,2 |
| −11 | 57,4 | 49,0 |
| −12 | 58,4 | 49,7 |
| −13 | 59,4 | 50,4 |
| −14 | 60,4 | 51,1 |
| −15 | 61,3 | 51,8 |
| −16 | 62,3 | 52,5 |
| −17 | 63,3 | 53,2 |
| −18 | 64,2 | 53,9 |
| −19 | 65,2 | 54,6 |
| −20 | 66,1 | 55,2 |
| −21 | 67,1 | 55,9 |
| −22 | 68,0 | 56,6 |
| −23 | 69,0 | 57,3 |
| −24 | 69,9 | 57,9 |
| −25 | 70,8 | 58,6 |
| −26 | 71,8 | 59,2 |
| −27 | 72,7 | 59,9 |

40

| −28 | 73,6 | 60,5 |
| --- | --- | --- |
| −29 | 74,5 | 61,2 |
| −30 | 75,5 | 61,8 |
| −31 | 76,4 | 62,5 |
| −32 | 77,3 | 63,1 |
| −33 | 78,2 | 63,7 |
| −34 | 79,1 | 64,4 |
| −35 | 80,0 | 65,0 |

| 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95,0 |  |  | Температурный график 80/65 ℃ |  |  |  |  |  |  |
| 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,0 | , ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,0 | Температура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,0 |  |  |  | Температура наружного воздуха, ℃ |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
|  | Рисунок 2.3.5 – График регулирования отпуска тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |

41

2.3.6 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети

- их соответствие утверждѐнным графикам регулирования отпуска тепла

  - тепловые сети

Исходные	данные	по	запросу	разработчика	заказчиком	схемы

теплоснабжения не предоставлены.

2.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей

Согласно "Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" п. 6.2.60 гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов. Расчѐтный гидравлический режим и пьезометрические графики тепловых сетей на существующий температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети теплоснабжающей организацией не разработаны.

Согласно "Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" п. 6.2.32 в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет.

Испытания тепловых сетей на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности.

Основными гидравлическими характеристиками трубопроводов являются:

- гидравлическое сопротивление трубопровода  , ч2  м5;

- коэффициент гидравлического трения  ;

- эквивалентная шероховатость трубопровода кэ, м;

- потери давления на трение, Па;

42

- потери на местные сопротивления.

Гидравлические расчѐты тепловых сетей котельной ЭСО не произведены.

2.3.8 Насосные станции и тепловые пункты

Насосные станции и центральные тепловые пункты в МУП «Энергетик» на территории МО отсутствуют.

43

  - Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

- следующих таблицах отображена информация по инцидентам и авариям на тепловых сетях МУП «Энергетик».

Таблица 2.3.9.1 – Аварии на тепловых сетях МУП «Энергетик»

|  |  |  |  |  | Общая тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место |  | Дата и | Количество | потребителей, |  |  |  |  |  | Дата и время |  |
|  |  |  |  |  | отключѐнных от |  |  |  | Дата и время |  |  |  |
| повреждения |  |  | время | потребителей, |  |  |  |  |  | Дата и время | включения |  |
|  |  |  |  |  | теплоснабжения (школы, |  |  |  | начала |  |  | Причина |
|  |  |  | обнаруже | отключѐнных |  |  |  |  |  | завершения | теплоснабже |  |
|  |  |  |  |  | д/с, больницы) |  |  |  | устранения |  |  | поврежде |
|  |  |  | ния | от |  |  |  |  |  | устранения | ния |  |
|  |  | участок |  |  |  |  |  |  | поврежде |  |  | ния |
| номер |  |  | поврежде | теплоснабже |  |  |  |  |  | повреждения | потребите |  |
|  |  | между |  |  | Отопле | Вентиля |  |  | ния |  |  |  |
| участ |  |  | ния | ния |  |  |  | ГВС |  |  | лям |  |
|  |  | тепловыми |  |  | ние | ция |  |  |  |  |  |  |
| ка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | камерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – |  | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – |

Таблица 2.3.9.2 – Инциденты на тепловых сетях МУП «Энергетик»

| Место повреждения |  |  |  | Общая тепловая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нагрузка |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество |  | Дата и время | Дата и время | Дата и время |  |
|  | участок | Дата и время |  | потребителей, |  |  |  |  |
|  |  |  | потребителей, |  | начала | завершения | включения | Причина |
|  |  | обнаружения |  | отключѐнных от |  |  |  |  |
| номер | между |  | отключѐнных |  | устранения | устранения | теплоснабжения | повреждения |
|  |  | повреждения |  | теплоснабжения |  |  |  |  |
| участка | тепловыми |  | от ГВС |  | повреждения | повреждения | потребителям |  |
|  |  |  |  | (школы, д/с, |  |  |  |  |
|  | камерами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | больницы) ГВС |  |  |  |  |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |

44

Таблица 2.3.9.3 – Повреждения на тепловых сетях в летний период при гидравлических испытаниях

| Место повреждения в период гидравлических испытаний на |  |  | Место повреждения в период повторных испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плотность и прочность |  |  |  |
| номер участка |  | участок между тепловыми камерами | номер участка | участок между тепловыми камерами |
| – |  | – | – | – |

45

Таблица 2.3.9.4 – Данные статистической отчѐтности по тепловым сетям

|  |  | Доля сетей, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность | нуждающихся в |  |  |
| Год | сетей, | замене в общем | Заменено сетей, | Число |
|  | нуждающихся в | протяжении | м | инцидентов |
|  | замене, м | всех тепловых |  |  |
|  |  | сетей, % |  |  |
| 2015 | 3046,0 | 100,00 | – | – |
| 2016 | 3046,0 | 100,00 | – | – |
| 2017 | 3046,0 | 100,00 | – | – |

Техническое состояние трубопроводов тепловых сетей характеризует удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении всех тепловых сетей (рисунок 2.3.9.1). Согласно предоставленным данным можно сделать вывод, что к 2016 году исчерпали свой эксплуатационный ресурс

100,00% тепловых сетей. В 2017 году доля таких тепловых сетей к замене осталась на прежнем уровне, откуда следует, что ежегодные работы по замене тепловых сетей на территории МО Малоугренѐвский сельсовет не проводятся.

Таким образом, рекомендуются к замене 3046,0 м тепловых сетей.

| 100,00% |  |  | 100,00% | 100,00% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,00% |  |  |  |  |

| 80,00% |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60,00% |  |  |
| 40,00% |  |  |
| 20,00% |  |  |
| 0,00% |  |  |
| 2015 | 2016 |  |
|  |  | 2017 |

Доля сетей, нуждающихся в замене, %

Рисунок 2.3.9.1 – Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене

46

Динамика изменения протяжѐнности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в абсолютном выражении представлена на рисунке 2.3.9.2. К 2017

(базовому) году изменения протяжѐнности таких сетей не произошло.

| 3500,0 |  |  |  |  |  |  | 3046,0 |  |  | 3046,0 | 3046,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |

Длина сетей, нуждающихся в замене, м

Рисунок 2.3.9.2 – Длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении,

нуждающихся в замене

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заменѐнных сетей, м |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |

Рисунок 2.3.9.3 – Протяжѐнность заменѐнных тепловых сетей

47

В МО Малоугренѐвский сельсовет в 2017 году заменены тепловых сетей не проводилось (рисунок 2.3.9.3). Ежегодные работы по замене тепловых сетей в МО не проводятся.

Необходимо уточнить долю износа трубопроводов тепловых сетей после проведения технического освидетельствования тепловых сетей.

2.3.10 Диагностика и ремонты тепловых сетей

Диагностика состояния теповых сетей проводится с целью своевременного выявления возможных повреждений сетей и заблаговременного проведения ремонтно-восстановительных работ, не допуская повреждения сетей в период отопительного сезона и выполнения неплановых (аварийных) ремонтных работ, требующих отвлечения значительных трудовых и материальных ресурсов.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объѐмов (длина, диаметр и т.д.) и

характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.). Данный перечень формируется на основании заявки начальника теплового хозяйства. Проведение летних ремонтов тепловых сетей планируется на основании гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей.

На тепловых сетях МУП «Энергетик» необходимо проводить следующие виды испытаний:

1. Испытания на плотность и прочность в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", "Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии" и местной инструкцией.

Испытания на тепловых сетях МУП «Энергетик» проводятся 1 раз в год – перед началом отопительного сезона в динамическом режиме (то есть при

48

заполненных системах отопления производится включение двух сетевых насосов, и за счѐт повышения давления происходит выявление утечек и порывов).

В теплоснабжающей организации не проведены работы по определению технического состояния систем теплоснабжения в соответствии с Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14

"О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путѐм проведения освидетельствования". Результаты этой работы должны быть учтены при определении надѐжности и обоснований необходимости реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

2. Испытания на максимальную температуру проводятся в соответствии с

"Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", "Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии" и местной инструкцией. Испытания необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет.

Испытания на тепловых сетях МУП «Энергетик» не проводились.

3.	Испытания	на	тепловые	потери	проводятся	в	соответствии	с

"Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", "Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии" по утверждѐнному графику. Испытания необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет.

Испытания на тепловых сетях МУП «Энергетик» не проводились.

4. Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", "Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии" по утверждѐнному графику.

Испытания на тепловых сетях МУП «Энергетик» не проводились.

49

2.3.11 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и

теплоносителя

Расчѐт и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях МУП «Энергетик» производились согласно Приказу № 325 Минэнерго РФ от 4 октября 2008 года "Порядок расчѐта и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии".

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определялись расчѐтным способом организацией, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям по следующим показателям:

– потери и затраты теплоносителей (вода);

– потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (вода);

– затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии. Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию

определяются путѐм суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учѐтом пересчѐта нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

– фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определѐнных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

– среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определѐнной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

50

– фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Нормативы	технологических	потерь	при	передаче	тепловой	энергии,

теплоносителя, включаемых в расчѐт отпущенных тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблице 2.3.11.

Таблица 2.3.11 – Потери тепловой энергии и теплоносителя в сетях

|  | Годовые | Годовые | Годовые |  | Годовые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормативные | фактические | нормативные |  | фактические |  |
| Наименование | потери в | потери в | тепловые потери |  | тепловые потери в |  |
|  | сетях с | сетях с | в сетях с утечкой |  | сетях с утечкой |  |
| источника тепловой |  |  |  |  |  |  |
|  | утечкой и | утечкой и | теплоносителя |  | теплоносителя |  |
| энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | через | через |  |  |  |  |
|  | изоляцию, | изоляцию, | м3 | Гкал | м3 | Гкал |
|  | Гкал | Гкал |  |  |  |  |
| Котельная, № 1, | 293,069 | 293,069 | 24,816 | 6,830 | 24,816 | 6,830 |
| с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, № 2, | 266,424 | 266,424 | 7,785 | 2,140 | 7,785 | 2,140 |
| с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 559,493 | 559,493 | 32,601 | 8,970 | 32,601 | 8,970 |

2.3.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей

эксплуатации участков тепловой сети

По состоянию на 2017 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей МУП

«Энергетик» не выдавались.

2.3.13 Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым

сетям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в МУП «Энергетик» осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления. Система теплоснабжения МО Малоугренѐвский сельсовет является закрытой.

51

2.3.14 Наличие коммерческих приборов учѐта тепловой энергии и

теплоносителя

Согласно требованию Федерального закона № 261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учѐта энергоресурсов.

- соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 (в редакции от 18.07.2011 г.) до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учѐта воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.

С 1 января 2012 года вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчѐтчиками в квартирах.

На котельных, осуществляющих выработку тепловой энергии, приборный (технический) учѐт не организован. Коммерческий учѐт тепловой энергии у потребителей не установлен (организован частично).

- таблице 2.3.14 приведена информация о количестве узлов учѐта у потребителей тепловой энергии и горячей воды.

Таблица 2.3.14 – Информация о количестве узлов учѐта у потребителей тепловой энергии и горячей воды

| Величина | ГВС | Отопление |
| --- | --- | --- |
| Жилое | – | 1 |
| Нежилое | – | – |
| Итого | – | 1 |

52

2.3.15 Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей

организации

Диспетчерская	служба	в	теплоснабжающей	организации	отсутствует.

Функции диспетчера выполняют дежурные операторы котельных.

2.3.16 Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных

станций

Насосные	станции	и	центральные	тепловые	пункты	со	средствами

автоматизации в МУП «Энергетик» на территории МО отсутствуют.

2.3.17 Защита тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей МО Малоугренѐвский сельсовет от превышения давления не предусмотрена.

2.3.18 Бесхозяйные тепловые сети

Бесхозяйных тепловых сетей на территории МО нет.

2.4 Зоны действия источников тепловой энергии

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утверждѐнным совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года № 565/667, зоны действия источников тепловой энергии выделяются на карте поселения контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии.

В описание зон действия источников тепловой энергии включается следующая информация:

53

– размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения, городского округа;

– описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения, городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии.

Источниками тепловой энергии Малоугренѐвского сельсовета являются две водогрейные котельные, расположенные на территории села Малоугренѐво по адресам ул. Октябрьская, 33а, пер. Кооперативный, 1а. Котельные снабжают теплом объекты общественного и коммерческого, социального и коммунально-

бытового назначения, многоквартирный одноэтажный и многоэтажный жилой фонд, а также индивидуальную усадубную жилую застройку. Основная часть многоквартирного одноэтажного жилого фонда и индивидуальной усадебной жилой застройки снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы на газообразном и твѐрдом видах топлива).

Более подробно зоны действия котельных МУП «Энергетик» на территории МО с перечнем объектов потребления тепловой энергии с их адресами представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Зоны действия источников теплоснабжения с перечнем подключѐнных объектов

Зоны действия источников теплоснабжения

| Наименование абонента | Адрес |
| --- | --- |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво |  |
| Малоугренѐвский детский сад | – |
| МБДОУ "Малоугренѐвский детский сад "Теремок", | ул. Октябрьская, 23 |
|  | пер. Кооперативный, 6, 1 |
|  | ул. Короткая, 5, 1; 5, 2; 7, 1; 7, 2 |
| Многоквартирные одноэтажные и многоэтажные | Ул. Октябрьская, 14, 1; 14, 2; 14, 3; 14, 4; 14, |
| жилые дома, индивидуальная усадебная жилая | 5; 14, 6; 14, 7; 14, 8; 18, 1; 18, 2; 18, 3; 18, 4; |
| застройка | 18, 5; 18, 6; 22, 1; 22, 2; 23, 1; 24, 1; 24, 2; 24, |
|  | 3; 24, 4; 24, 5; 24, 6; 24, 7; 24, 8; 24, 9; 24, 10; |
|  | 24, 11; 24, 12; 24, 13; 24, 14; 24, 15; 28, 1; 28, |
|  | 2; 28, 3; 28, 4; 28, 5; 28, 6; 28, 7; 28, 8; 28, 9; |

54

28, 10; 28, 11; 28, 12; 28, 13; 28, 14; 28, 15; 30, 1; 30, 2; 30, 3; 30, 4; 30, 5; 30, 6; 30, 7; 30, 8; 30, 9; 30, 10; 30, 11; 30, 12; 32, 1; 32, 2; 32, 3; 32, 4; 32, 5; 32, 6; 32, 7; 32, 8; 32, 9; 32, 10; 32, 11

Котельная, № 2, с. Малоугренѐво

| Администрация Малоугренѐвского сельсовета | ул. Советская, 29б |
| --- | --- |
| МБДОУ "Малоугренѐвская СОШ" | пер. Школьный, 2 |

По причине отсутствия необходимых данных (карты-схемы поселения, данных по расположению всех объектов потребления тепловой энергии с адресной привязкой) не предсталяется возможным отобразить зоны действия источников, так как согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утверждѐнным совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года № 565/667, зоны действия источников тепловой энергии выделяются на карте поселения контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

2.4.1 Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объѐма еѐ реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение

55

доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Результаты расчѐта эффективного радиуса теплоснабжения котельных приводятся в таблице 2.4.1.4.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

– затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

– пропускная способность существующих тепловых сетей;

– затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

– потери тепловой энергии в тепловых сетях при еѐ передаче.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

Расчѐт эффективного радиуса теплоснабжения определяем согласно допустимому расстоянию от источника тепла до потребителя с заданным уровнем тепловых потерь для двухтрубной теплотрассы.

56

1) Расчѐт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчѐт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя проводится в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО 153-

34.20.523 2003 г.

В  качестве  теплоизоляционного	слоя  выбран  пенополиуретан	(ППУ).

Время работы тепловой сети в год – более 5000 ч. Предполагая, что ведѐтся новое строительство теплотрассы, коэффициент старения принят равным 1,0.

Длина участка – 100 метров. Расчѐт годовых тепловых потерь произведѐн для трѐх типов прокладки тепловых сетей: канальная, бесканальная и надземная по диаметрам трубопроводов от 57 мм до 1020 мм раздельно по подающему и обратному трубопроводу. Температурный график работы тепловых сетей принят 95/70 ° . Среднемесячные температуры наружного воздуха и грунта – по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". Результаты представлены в таблице 2.4.1.1.

Таблица 2.4.1.1 – Годовые тепловые потери трубопроводов с ППУ изоляцией,

Гкал

| Ду, |  | Тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год |  |  | Суммарные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип |  |  |  | тепловые потери |  |  |  |
|  |  | подающий | обратный |  |  |  |  |  |
| мм | прокладки |  |  | с утечкой | на 100 м тепловой |  |  |  |
|  |  | трубопровод | трубопровод |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сети ( |  |  | ) |
|  |  |  |  |  |  | 100 | пот |  |
|  | Б | 9,642 | 7,692 | 0,276 | 17,610 |  |  |  |
| 57 | К | 7,021 | 5,601 | 0,276 | 12,898 |  |  |  |
|  | Н | 10,293 | 8,778 | 0,276 | 19,347 |  |  |  |
|  | Б | 11,234 | 8,962 | 0,528 | 20,724 |  |  |  |
| 76 | К | 8,371 | 6,679 | 0,528 | 15,578 |  |  |  |
|  | Н | 11,808 | 10,141 | 0,528 | 22,477 |  |  |  |
|  | Б | 11,866 | 9,467 | 0,744 | 22,077 |  |  |  |
| 89 | К | 9,047 | 7,217 | 0,744 | 17,008 |  |  |  |
|  | Н | 12,713 | 10,897 | 0,744 | 24,354 |  |  |  |
| 108 | Б | 13,486 | 10,759 | 1,106 | 25,351 |  |  |  |

57

|  | К | 9,725 | 7,757 | 1,106 | 18,588 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н | 13,623 | 11,654 | 1,106 | 26,383 |
|  | Б | 15,414 | 12,298 | 1,726 | 29,438 |
| 133 | К | 11,398 | 9,093 | 1,726 | 22,217 |
|  | Н | 15,438 | 13,166 | 1,726 | 30,330 |
|  | Б | 17,358 | 13,848 | 2,486 | 33,692 |
| 159 | К | 11,556 | 9,220 | 2,486 | 23,262 |
|  | Н | 16,248 | 13,925 | 2,486 | 32,659 |
|  | Б | 21,171 | 16,889 | 4,738 | 42,798 |
| 219 | К | 14,470 | 11,543 | 4,738 | 30,751 |
|  | Н | 19,439 | 16,682 | 4,738 | 40,859 |
|  | Б | 25,410 | 20,270 | 7,416 | 53,096 |
| 273 | К | 16,708 | 13,331 | 7,416 | 37,455 |
|  | Н | 22,344 | 19,295 | 7,416 | 49,055 |
|  | Б | 28,943 | 23,089 | 10,558 | 62,590 |
| 325 | К | 18,637 | 14,867 | 10,558 | 44,062 |
|  | Н | 26,698 | 23,216 | 10,558 | 60,472 |
|  | Б | 32,217 | 25,701 | 13,936 | 71,854 |
| 373 | К | 20,406 | 16,277 | 13,936 | 50,619 |
|  | Н | 30,182 | 26,298 | 13,936 | 70,416 |
|  | Б | 36,051 | 28,759 | 18,950 | 83,760 |
| 426 | К | 22,480 | 17,934 | 18,950 | 59,364 |
|  | Н | 33,082 | 28,729 | 18,950 | 80,761 |
|  | Б | 39,260 | 31,320 | 24,006 | 94,586 |
| 478 | К | 24,761 | 19,753 | 24,006 | 68,520 |
|  | Н | 35,986 | 31,342 | 24,006 | 91,334 |
|  | Б | 43,146 | 34,420 | 29,554 | 107,120 |
| 530 | К | 26,676 | 21,281 | 29,554 | 77,511 |
|  | Н | 38,890 | 33,956 | 29,554 | 102,400 |
|  | Б | 49,552 | 39,529 | 41,948 | 131,029 |
| 630 | К | 30,532 | 24,357 | 41,948 | 96,837 |
|  | Н | 44,698 | 39,185 | 41,948 | 125,831 |

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что при реконструкции тепловых сетей с заменой трубопроводов с традиционной изоляцией на трубопроводы с ППУ изоляцией необходимо, по возможности,

укладывать новые трубопроводы на скользящие опоры в существующие каналы из железобетонных лотков без последующей засыпки песком последних.

58

2) Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность	определена по таблице 2.4.1.5 в Гкал/час

при температурном графике 95/70 ° при следующих условиях: э = 0,5 мм, = 958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение ∆ℎ = 10 кгс м2 ∙ м.

Нагрузка по каждой котельной, а также соответствующий этой нагрузке условный проход труб у представлены в таблице 2.4.1.2.

Таблица 2.4.1.2 – Нагрузка, условный проход труб котельных

| Наименование котельной | Нагрузка, | Условный проход | Годовой отпуск, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | труб у, мм | год, Гкал |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво | 0,6318 | 100 | 3229,762 |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво | 0,5995 | 100 | 3064,644 |

3) Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск определяется по формуле

год =	∗	∗ 24,

где	– перспективная нагрузка, Гкал/ч;

– продолжительность отопительного периода, значение которой примем 213 дням согласно СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия) по г. Бийск.

Годовой отпуск также представлен в таблице 2.4.1.2.

4) Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем заданный уровень тепловых потерь равным 5% от годового отпуска тепловой энергии (таблица 2.4.1.3).

59

Таблица 2.4.1.3 – Годовой отпуск и тепловые потери по котельным

| Наименование котельной | Годовой отпуск, | , Гкал | Годовые потери | , Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год |  | пот |  |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво | 3229,762 |  | 161,488 |  |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво | 3064,644 |  | 153,232 |  |

5)	Определение	допустимого	расстояния	двухтрубной	теплотрассы

постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы

постоянного сечения (таблица 2.4.1.4) по следующей формуле

|  |  | доп = пот ∗ 100/ |  | 100 пот, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | где |  |  |  | потери на 100 |  | метрах трассы |  |
|  |  | 100 пот – суммарные тепловые |  |  |  |  |  |  |
| (таблица 2.4.1.1). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 2.4.1.4 – Радиус эффективного теплоснабжения котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование котельной |  | Годовые потери |  |  | Фактический | Эффективный |  |
|  |  |  | год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пот, Гкал |  |  | радиус факт, м | радиус доп, м |  |
|  | Котельная, № 1, с. Малоугренѐво |  | 17,923 |  |  | н/д | 901,010 |  |
|  | Котельная, № 1, с. Малоугренѐво |  | 21,621 |  |  | н/д | 708,719 |  |

Целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения МО Малоугренѐвский сельсовет, после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 "О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путѐм проведения освидетельствования", и разработки энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

60

Таблица 2.4.1.5 – Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей

| Условныйпроходтруб | Пропускная способность в |  |  |  |  |  |  | Пропускная способность, Гкал час при температурных графиках в ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,мм | т час при удельной потере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 150 – 70 |  |  |  | 180 – 70 |  |  |  | 95 – 70 |  |  |
| у | давление на трение ∆ℎ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная потеря давления на трение ∆ℎ, кгс м2 ∙ м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кгс м |  | 2 | ∙ м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 |  |  | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 25 | 0,45 | 0,68 |  |  | 0,82 | 0,95 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,011 | 0,017 | 0,02 | 0,024 |
| 32 | 0,82 | 1,16 |  |  | 1,42 | 1,54 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,029 | 0,025 | 0,028 |
| 40 | 0,38 | 1,94 |  |  | 2,4 | 2,75 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,035 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 50 | 2,45 | 3,5 |  |  | 4,3 | 4,95 | 0,2 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| 70 | 5,8 | 8,4 |  |  | 10,2 | 11,7 | 0,47 | 0,67 | 0,82 | 0,94 | 0,35 | 0,57 | 0,61 | 0,7 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
| 80 | 9,4 | 13,2 |  |  | 16,2 | 18,6 | 0,75 | 1,05 | 1,3 | 1,5 | 0,56 | 0,79 | 0,97 | 1,1 | 0,23 | 0,33 | 0,4 | 0,47 |
| 100 | 15,6 | 22 |  |  | 27,5 | 31,5 | 1,25 | 1,75 | 2,2 | 2,5 | 0,93 | 1,32 | 1,65 | 1,9 | 0,39 | 0,55 | 0,68 | 0,79 |
| 125 | 28 | 40 |  |  | 49 | 56 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 0,7 | 1 | 1,23 | 1,4 |
| 150 | 46 | 64 |  |  | 79 | 93 | 3,7 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 1,15 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
| 175 | 79 | 112 |  |  | 138 | 157 | 6,3 | 9 | 11 | 12,5 | 4,7 | 6,7 | 8,3 | 9,4 | 0,9 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| 200 | 107 | 152 |  |  | 186 | 215 | 8,6 | 12 | 15 | 17 | 6,4 | 9,1 | 11 | 13 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,4 |
| 250 | 180 | 275 |  |  | 330 | 380 | 14 | 22 | 26 | 30 | 11 | 16 | 20 | 23 | – | – | – | – |
| 300 | 310 | 430 |  |  | 530 | 600 | 25 | 34 | 42 | 48 | 19 | 26 | 32 | 36 | – | – | – | – |
| 350 | 455 | 640 |  |  | 790 | 910 | 36 | 51 | 63 | 73 | 27 | 68 | 47 | 55 | – | – | – | – |
| 400 | 660 | 930 |  | 1150 |  | 1320 | 53 | 75 | 92 | 106 | 40 | 59 | 69 | 79 | – | – | – | – |
| 450 | 900 | 1280 |  | 1560 |  | 1830 | 72 | 103 | 125 | 147 | 54 | 77 | 93 | 110 | – | – | – | – |
| 500 | 1200 | 1690 |  | 2050 |  | 2400 | 96 | 135 | 164 | 192 | 72 | 102 | 123 | 144 | – | – | – | – |
| 600 | 1880 | 2650 |  | 3250 |  | 3800 | 150 | 212 | 260 | 304 | 113 | 159 | 195 | 228 | – | – | – | – |
| 700 | 2700 | 3800 |  | 4600 |  | 5400 | 216 | 304 | 368 | 432 | 162 | 228 | 276 | 324 | – | – | – | – |
| 800 | 3800 | 5400 |  | 6500 |  | 7700 | 304 | 443 | 520 | 615 | 228 | 324 | 390 | 460 | – | – | – | – |
| 900 | 5150 | 7300 |  | 8800 |  | 10300 | 415 | 585 | 705 | 825 | 310 | 437 | 527 | 617 | – | – | – | – |

61

| 1000 | 6750 | 9500 | 11600 | 13500 | 540 | 760 | 930 | 1080 | 405 | 570 | 558 | 810 | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 10700 | 15000 | 18600 | 21500 | 855 | 1200 | 1490 | 1750 | 640 | 900 | 1100 | 1290 | – | – | – | – |
| 1400 | 16000 | 23000 | 28000 | 32000 | 1280 | 1840 | 2240 | 2560 | 960 | 1380 | 1680 | 1920 | – | – | – | – |

62

2.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

2.5.1 Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом по котельным МУП «Энергетик» представлено в таблицах 2.5.1.1 – 2.5.1.3.

Таблица 2.5.1.1 – Потребление тепловой энергии по котельной, № 1, с. Малоугренѐво

|  | Q Жилого фонда, |  | Q Нежилого |  | ср | Продолжительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал |  | фонда, Гкал |  |  |  |
| Месяц |  |  |  |  | наружн. | отопительного |
|  | Факт | Норма | Факт | Норма | возд. | периода, час/месяц |
| Сентябрь | 7,029 |  | 0,543 |  | 10,90 | 24 |
| Октябрь | 105,196 | 109,397 | 30,737 | 31,332 | 3,40 | 744 |
| Ноябрь | 166,638 | 171,956 | 47,307 | 49,249 | −6,40 | 720 |
| Декабрь | 219,786 | 226,550 | 64,993 | 64,884 | −13,50 | 744 |
| Январь | 235,439 | 246,040 | 67,770 | 70,466 | −16,60 | 744 |
| Февраль | 205,303 | 216,711 | 58,201 | 62,067 | −14,80 | 672 |
| Март | 179,713 | 178,725 | 50,920 | 51,187 | −7,50 | 744 |
| Апрель | 101,192 | 98,548 | 29,029 | 28,225 | 3,80 | 720 |
| Май | – | – | – | – | 12,30 | – |
| Итого | 1220,296 | 1247,927 | 349,500 | 357,410 | −7,60 | 5112 |

Таблица 2.5.1.2 – Потребление тепловой энергии по котельной, № 2, с. Малоугренѐво

|  | Q Жилого фонда, |  |  | Q Нежилого |  | ср | Продолжительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал |  | фонда, Гкал |  |  |  |
| Месяц |  |  |  |  |  | наружн. | отопительного |
|  | Факт |  | Норма | Факт | Норма | возд. | периода, час/месяц |
| Сентябрь | – |  | – | 2,241 | – | 10,90 | 24 |
| Октябрь | – |  | – | 126,700 | 126,251 | 3,40 | 744 |
| Ноябрь | – |  | – | 194,999 | 198,719 | −6,40 | 720 |
| Декабрь | – |  | – | 267,901 | 261,949 | −13,50 | 744 |
| Январь | – |  | – | 279,351 | 284,392 | −16,60 | 744 |
| Февраль | – |  | – | 239,907 | 250,446 | −14,80 | 672 |

63

| Март | – | – | 209,894 | 206,007 | −7,50 | 744 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апрель | – | – | 119,659 | 112,906 | 3,80 | 720 |
| Май | – | – | – | – | 12,30 | – |
| Итого | – | – | 1440,652 | 1440,670 | −7,60 | 5112 |

Таблица 2.5.1.3 – Производство и потребление (баланс) тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

|  | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. нужды |  |  |  |
| Наименование |  | Собств. | (ГВС и | Отпуск в | Потери | Реализа |
|  | Выраб. | нужды | отопление |  | тепл. |  |
|  |  |  |  | сеть |  | Ция |
|  |  | котельной | собств. |  | энергии |  |
|  |  |  | зданий) |  |  |  |
| Котельная, № 1, | 1866,248 | 33,369 | – | 1832,879 | 263,069 | 1569,810 |
| с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, № 2, | 1737,727 | 30,653 | – | 1707,074 | 266,424 | 1440,650 |
| с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3603,975 | 64,022 | – | 3539,953 | 529,493 | 3010,460 |

2.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные	квартирные	источники	тепловой	энергии	в

многоквартирных жилых домах Малоугренѐвского сельсовета не используются.

2.5.3 Значения тепловых нагрузок при расчѐтных температурах наружного

воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) приняты в соответствии с договорными нагрузками потребителей тепловой энергии по данным МУП «Энергетик» и приведены в нижеследующих таблицах 2.5.3.1 – 2.5.3.2.

64

Таблица 2.5.3.1 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии жилого

фонда

| Адрес | Отапливаемая | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь, м2 | Отопление | ГВС | Вент. | Всего |
| пер. Кооперативный, 6, 1 | 54,00 | 0,0079 | – | – | 0,0079 |
| ул. Короткая, 5, 1 | 71,50 | 0,0104 | – | – | 0,0104 |
| ул. Короткая, 5, 2 | 71,50 | 0,0104 | – | – | 0,0104 |
| ул. Короткая, 7, 1 | 56,00 | 0,0082 | – | – | 0,0082 |
| ул. Короткая, 7, 2 | 56,00 | 0,0082 | – | – | 0,0082 |
| ул. Октябрьская, 14, 1 | 52,00 | 0,0076 | – | – | 0,0076 |
| ул. Октябрьская, 14, 2 | 43,50 | 0,0063 | – | – | 0,0063 |
| ул. Октябрьская, 14, 3 | 52,90 | 0,0077 | – | – | 0,0077 |
| ул. Октябрьская, 14, 4 | 42,80 | 0,0062 | – | – | 0,0062 |
| ул. Октябрьская, 14, 5 | 43,10 | 0,0063 | – | – | 0,0063 |
| ул. Октябрьская, 14, 6 | 53,00 | 0,0077 | – | – | 0,0077 |
| ул. Октябрьская, 14, 7 | 43,70 | 0,0064 | – | – | 0,0064 |
| ул. Октябрьская, 14, 8 | 53,00 | 0,0077 | – | – | 0,0077 |
| ул. Октябрьская, 18, 1 | 41,00 | 0,0060 | – | – | 0,0060 |
| ул. Октябрьская, 18, 2 | 40,80 | 0,0059 | – | – | 0,0059 |
| ул. Октябрьская, 18, 3 | 42,30 | 0,0062 | – | – | 0,0062 |
| ул. Октябрьская, 18, 4 | 41,00 | 0,0060 | – | – | 0,0060 |
| ул. Октябрьская, 18, 5 | 42,75 | 0,0062 | – | – | 0,0062 |
| ул. Октябрьская, 18, 6 | 50,40 | 0,0073 | – | – | 0,0073 |
| ул. Октябрьская, 22, 1 | 64,80 | 0,0094 | – | – | 0,0094 |
| ул. Октябрьская, 22, 2 | 62,65 | 0,0091 | – | – | 0,0091 |
| ул. Октябрьская, 23, 1 | 31,00 | 0,0045 | – | – | 0,0045 |
| ул. Октябрьская, 24, 1 | 28,80 | 0,0042 | – | – | 0,0042 |
| ул. Октябрьская, 24, 2 | 34,55 | 0,0050 | – | – | 0,0050 |
| ул. Октябрьская, 24, 3 | 42,60 | 0,0062 | – | – | 0,0062 |
| ул. Октябрьская, 24, 4 | 39,96 | 0,0058 | – | – | 0,0058 |
| ул. Октябрьская, 24, 5 | 27,40 | 0,0040 | – | – | 0,0040 |
| ул. Октябрьская, 24, 6 | 38,50 | 0,0056 | – | – | 0,0056 |
| ул. Октябрьская, 24, 7 | 45,00 | 0,0066 | – | – | 0,0066 |
| ул. Октябрьская, 24, 8 | 39,96 | 0,0058 | – | – | 0,0058 |
| ул. Октябрьская, 24, 9 | 42,50 | 0,0062 | – | – | 0,0062 |
| ул. Октябрьская, 24, 10 | 36,72 | 0,0054 | – | – | 0,0054 |
| ул. Октябрьская, 24, 11 | 29,10 | 0,0042 | – | – | 0,0042 |
| ул. Октябрьская, 24, 12 | 42,50 | 0,0062 | – | – | 0,0062 |
| ул. Октябрьская, 24, 13 | 46,00 | 0,0067 | – | – | 0,0067 |
| ул. Октябрьская, 24, 14 | 39,00 | 0,0057 | – | – | 0,0057 |

65

| ул. Октябрьская, 24, 15 | 29,70 | 0,0043 | – | – | 0,0043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Октябрьская, 28, 1 | 33,10 | 0,0048 | – | – | 0,0048 |
| ул. Октябрьская, 28, 2 | 40,00 | 0,0058 | – | – | 0,0058 |
| ул. Октябрьская, 28, 3 | 30,89 | 0,0045 | – | – | 0,0045 |
| ул. Октябрьская, 28, 4 | 60,10 | 0,0088 | – | – | 0,0088 |
| ул. Октябрьская, 28, 5 | 32,20 | 0,0047 | – | – | 0,0047 |
| ул. Октябрьская, 28, 6 | 40,50 | 0,0059 | – | – | 0,0059 |
| ул. Октябрьская, 28, 7 | 38,40 | 0,0056 | – | – | 0,0056 |
| ул. Октябрьская, 28, 8 | 55,50 | 0,0081 | – | – | 0,0081 |
| ул. Октябрьская, 28, 9 | 32,70 | 0,0048 | – | – | 0,0048 |
| ул. Октябрьская, 28, 10 | 42,24 | 0,0062 | – | – | 0,0062 |
| ул. Октябрьская, 28, 11 | 30,20 | 0,0044 | – | – | 0,0044 |
| ул. Октябрьская, 28, 12 | 50,27 | 0,0073 | – | – | 0,0073 |
| ул. Октябрьская, 28, 13 | 32,60 | 0,0048 | – | – | 0,0048 |
| ул. Октябрьская, 28, 14 | 40,40 | 0,0059 | – | – | 0,0059 |
| ул. Октябрьская, 28, 15 | 31,20 | 0,0045 | – | – | 0,0045 |
| ул. Октябрьская, 30, 1 | 36,80 | 0,0054 | – | – | 0,0054 |
| ул. Октябрьская, 30, 2 | 51,60 | 0,0075 | – | – | 0,0075 |
| ул. Октябрьская, 30, 3 | 60,50 | 0,0088 | – | – | 0,0088 |
| ул. Октябрьская, 30, 4 | 38,00 | 0,0055 | – | – | 0,0055 |
| ул. Октябрьская, 30, 5 | 55,20 | 0,0080 | – | – | 0,0080 |
| ул. Октябрьская, 30, 6 | 57,30 | 0,0084 | – | – | 0,0084 |
| ул. Октябрьская, 30, 7 | 59,20 | 0,0086 | – | – | 0,0086 |
| ул. Октябрьская, 30, 8 | 51,77 | 0,0075 | – | – | 0,0075 |
| ул. Октябрьская, 30, 9 | 39,40 | 0,0057 | – | – | 0,0057 |
| ул. Октябрьская, 30, 10 | 61,10 | 0,0089 | – | – | 0,0089 |
| ул. Октябрьская, 30, 11 | 48,80 | 0,0071 | – | – | 0,0071 |
| ул. Октябрьская, 30, 12 | 37,00 | 0,0054 | – | – | 0,0054 |
| ул. Октябрьская, 32, 1 | 38,50 | 0,0056 | – | – | 0,0056 |
| ул. Октябрьская, 32, 2 | 54,20 | 0,0079 | – | – | 0,0079 |
| ул. Октябрьская, 32, 3 | 57,10 | 0,0083 | – | – | 0,0083 |
| ул. Октябрьская, 32, 4 | 41,10 | 0,0060 | – | – | 0,0060 |
| ул. Октябрьская, 32, 5 | 56,35 | 0,0082 | – | – | 0,0082 |
| ул. Октябрьская, 32, 6 | 59,00 | 0,0086 | – | – | 0,0086 |
| ул. Октябрьская, 32, 7 | 51,77 | 0,0075 | – | – | 0,0075 |
| ул. Октябрьская, 32, 8 | 36,90 | 0,0054 | – | – | 0,0054 |
| ул. Октябрьская, 32, 9 | 58,90 | 0,0086 | – | – | 0,0086 |
| ул. Октябрьская, 32, 10 | 51,67 | 0,0075 | – | – | 0,0075 |
| ул. Октябрьская, 32, 11 | 38,20 | 0,0056 | – | – | 0,0056 |
| Итого Котельная, № 1, с. Малоугренѐво | 3402,65 | 0,4956 | – | – | 0,4956 |
| Всего по котельным | 3402,65 | 0,4956 | – | – | 0,4956 |

66

Таблица 2.5.3.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии нежилого

фонда

|  |  | Адрес |  |  | Отапливаемая | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь, м2 | Отопление | ГВС | Вент. | Всего |
| Малоугренѐвский детский сад |  |  |  |  | – | 0,0386 | – | – | 0,0386 |
| МБДОУ | "Малоугренѐвский |  | детский | сад | – | 0,0976 | – | – | 0,0976 |
| "Теремок", ул. Октябрьская, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Котельная, № 1, с. Малоугренѐво |  |  |  |  | – | 0,1362 | – | – | 0,1362 |
| Администрация |  | Малоугренѐвского |  |  | – | 0,2185 | – | – | 0,2185 |
| сельсовета, ул. Советская, 29б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ | "Малоугренѐвская |  | СОШ", | пер. | – | 0,3810 | – | – | 0,3810 |
| Школьный, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Котельная, № 2, с. Малоугренѐво |  |  |  |  | – | 0,5995 | – | – | 0,5995 |
|  |  | Всего по котельным |  |  | – | 0,7357 | – | – | 0,7357 |

Общая расчѐтная тепловая нагрузка потребителей, контролируемая МУП

«Энергетик», по состоянию на 01.01.2019 г составила 1,2313 Гкал/ч.

2.5.4 Существующий норматив потребления тепловой энергии для

населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" Малоугренѐвский сельский Совет народных депутатов Бийского района Алтайского края принял следующие нормативы потребления отопления жилых многоквартирных и индивидуальных домов (рисунок 2.5.4).

67

Рисунок 2.5.4 – Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

68

2.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

2.6.1 Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединѐнной тепловой нагрузки

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключѐнной тепловой нагрузки тепловой мощности источников.

Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчѐтной температуре наружного воздуха. За расчѐтную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 35° .

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях, а также присоединѐнной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблицах 2.6.1.1 – 2.6.2.2.

Таблица 2.6.1.1 – Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной, № 1, с. Малоугренѐво с водогрейными котлоагрегатами с присоединѐнной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| в том числе в горячей воде | – | – | – | – | – |
| Средневзвешенный срок службы | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 |
| котлоагрегатов (лет) |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Потери располагаемой тепловой мощности в | 0,2085 | 0,2085 | 0,2085 | 0,2085 | 0,2085 |
| том числе: |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 0,0523 | 0,0523 | 0,0523 | 0,0523 | 0,0523 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 |

69

| Хозяйственные нужды | – | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединѐнная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 1,3067 | 1,3067 | 1,3067 | 1,3067 | 1,3067 |
| отопление | 1,3067 | 1,3067 | 1,3067 | 1,3067 | 1,3067 |
| вентиляция | – | – | – | – | – |
| горячее водоснабжение (среднее за сутки) | – | – | – | – | – |
| Присоединѐнная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 1,3067 | 1,3067 | 1,3067 | 1,3067 | 1,3067 |
| жилые здания, из них | 0,9159 | 0,9159 | 0,9159 | 0,9159 | 0,9159 |
| население | 0,9159 | 0,9159 | 0,9159 | 0,9159 | 0,9159 |
| нежилые здания, из них | 0,3908 | 0,3908 | 0,3908 | 0,3908 | 0,3908 |
| финансируемые из бюджета | 0,2750 | 0,2750 | 0,2750 | 0,2750 | 0,2750 |
| Прочие в горячей воде | – | – | – | – | – |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в | – | – | – | – | – |
| горячей воде |  |  |  |  |  |
| отопительно-вентиляционная тепловая | – | – | – | – | – |
| нагрузка |  |  |  |  |  |
| нагрузка ГВС (средняя за сутки) | – | – | – | – | – |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | −0,3152 | −0,3152 | −0,3152 | −0,3152 | −0,3152 |
| Доля резерва, % | – | – | – | – | – |

Таблица 2.6.1.2 – Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной, № 2, с. Малоугренѐво с водогрейными котлоагрегатами с присоединѐнной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| в том числе в горячей воде | – | – | – | – | – |
| Средневзвешенный срок службы | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 |
| котлоагрегатов (лет) |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Потери располагаемой тепловой мощности в | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 |
| том числе: |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 |
| Хозяйственные нужды | – | – | – | – | – |
| Присоединѐнная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 |
| отопление | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 |
| вентиляция | – | – | – | – | – |
| горячее водоснабжение (среднее за сутки) | – | – | – | – | – |
| Присоединѐнная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 |
| жилые здания, из них | – | – | – | – | – |
| население | – | – | – | – | – |
| нежилые здания, из них | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 |

70

| финансируемые из бюджета | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие в горячей воде | – | – | – | – | – |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в | – | – | – | – | – |
| горячей воде |  |  |  |  |  |
| отопительно-вентиляционная тепловая | – | – | – | – | – |
| нагрузка |  |  |  |  |  |
| нагрузка ГВС (средняя за сутки) | – | – | – | – | – |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 0,1724 | 0,1724 | 0,1724 | 0,1724 | 0,1724 |
| Доля резерва, % | 57,47 | 57,47 | 57,47 | 57,47 | 57,47 |

2.6.2 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой

энергии от источника тепловой энергии до самого удалѐнного потребителя

- характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к

потребителю

В системе централизованного теплоснабжения МО Малоугренѐвский сельсовет принято централизованное качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Вся выработка тепловой энергии приходится на котельные МУП «Энергетик». Утверждѐнный график – 75/50 ° .

Система теплоснабжения закрытая.

Анализ гидравлического режима должен производиться по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей, утверждѐнных руководителем теплоснабжающей организации:

– данные о суточном отпуске тепловой энергии за отопительный период для котельной;

– данные о фактических параметрах теплоносителя на выводе из котельной;

– данные о фактических удельных расходах сетевой воды за отопительный период для котельной;

– проектные температурные графики отпуска тепловой энергии для котельной.

71

Текущие показатели теплоносителя (температура, давление подачи и обратное) фиксируются обслуживающим персоналом в вахтенном журнале котельных.

Фактические гидравлические режимы тепловых сетей от котельных МУП «Энергетик» не предоставлены.

2.7 Балансы теплоносителя

Водоподготовительные установки теплоносителя для тепловых сетей на источниках тепловой энергии отсутствуют.

В таблицах 2.7.1 – 2.7.2 приведены годовые расходы теплоносителя. Учѐт расхода теплоносителя на котельных не установлен, учѐт холодной воды, поступающей на котельные для подпитки также не организован. Объѐм подпитки тепловой сети рассчитывается по нормативным затратам и потерям теплоносителя (воды).

Таблица 2.7.1 – Годовой расход теплоносителя на котельной, № 1, с. Малоугренѐво

| Год | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0,5315 | 0,5315 | 0,5315 | 0,5315 | 0,5315 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,5315 | 0,5315 | 0,5315 | 0,5315 | 0,5315 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | – | – | – | – | – |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| на цели горячего водоснабжения (для | тыс. т/год | – | – | – | – | – |
| открытых систем теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |

Таблица	2.7.1	–	Годовой	расход	теплоносителя	на	котельной,	№	2,	с.

Малоугренѐво

| Год | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | – | – | – | – | – |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей | тыс. т/год | – | – | – | – | – |
| на цели горячего водоснабжения (для |  |  |  |  |  |  |

72

открытых систем теплоснабжения)

2.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

Для производства тепловой энергии МО Малоугренѐвский сельсовет в качестве основного, резервного и аварийного видов топлива используется каменный уголь марки ДР. Характеристика каменного угля представлена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1 – Основные характеристики используемого топлива

| Характеристика | Обозначение |  | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплота сгорания |  |  | ккал/кг | 5005 |
|  | н |  |  |  |
| Зольность рабочая | А |  | % | 14,2 |
| Влажность рабочая |  |  | % | 16,8 |
| Выход летучих | г |  | % | 41,7 |

Поставка и хранение резервного и аварийного топлива теплоснабжающей

организацией на котельных не предусмотрены.

  - следующей таблице приведены виды основного используемого топлива

- его количество.

Таблица	2.8.2	–	Описание	видов	и	количества	основного	используемого

топлива

| Вид топлива |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная, № 1, с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь, т |  | 1112,440 | 1358,000 | 1193,483 | 960,162 | 1112,412 |
|  | Котельная, № 2, с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь, т |  | 328,000 | 337,400 | 216,520 | 196,000 | 207,439 |

2.9 Надѐжность теплоснабжения

73

Надѐжность теплоснабжения обеспечивается надѐжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро -, водо -, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надѐжности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов от

[1/год]  и  относительный  аварийный  недоотпуск  тепла	ав/ расч,  где	ав	–

аварийный недоотпуск тепла за год (Гкал), расч – расчѐтный отпуск тепла системой теплоснабжения за год (Гкал). Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надѐжности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надѐжности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надѐжности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро -, водо -, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1) Показатель надѐжности электроснабжения источников тепла (Кэ)

Показатель характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

– при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

– при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника

тепловой энергии (Гкал/ч):

– до 5,0: Кэ = 0,8;

– 5,0 – 20: Кэ = 0,7;

– свыше 20: Кэ = 0,6.

74

В следующей таблице представлены мощности каждого источника тепловой энергии и соответствующие им показатели резервного электронсабжения.

Таблица 2.9.1 – Мощности источников тепловой энергии и соответствующие им коэффициенты

| Наименование котельной | Установленная мощность | Кэ |
| --- | --- | --- |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво | 1,2000 | 0,8 |
| Котельная, № 2, с. Малоугренѐво | 0,3000 | 0,8 |

2) Показатель надѐжности водоснабжения источников тепла (Кв)

Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

– при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

– при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника

тепловой энергии (Гкал/ч):

– до 5,0: Кв = 0,8;

– 5,0 – 20: Кв = 0,7;

– свыше 20: Кв = 0,6.

3) Показатель надѐжности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Характеризуется	наличием	или	отсутствием	резервного

топливоснабжения:

– при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

– при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой

энергии (Гкал/ч):

– до 5,0: Кт = 1,0;

– 5,0 – 20: Кт = 0,7;

– свыше 20: Кт = 0,5.

75

4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

– до 10: Кб = 1,0;

– 10 – 20: Кб = 0,8;

– 20 – 30: Кб = 0,6;

– свыше 30: Кб = 0,3.

В таблице 2.9.2 представлены значения дефицита тепловой энергии по каждому источнику и соответствующие им показатели соответствия тепловой мощности источников фактическим тепловым нагрузкам потребителей.

Таблица 2.9.2 – Значения дефицитов каждого из источников тепловой энергии и соответствующие им коэффициенты

| Наименование котельной | Значение дефицита, % | Кб |
| --- | --- | --- |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво | – | 1,0 |
| Котельная, № 2, с. Малоугренѐво | 26,27 | 0,6 |

5) Показатель уровня резервирования источников тепла и элементов тепловой сети (Кр)

Показатель, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

– 90 – 100: Кр = 1,0;

– 70 – 90: Кр = 0,7;

– 50 – 70: Кр = 0,5;

– 30 – 50: Кр = 0,3;

– менее 30: Кр = 0,2.

6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) 76

Показатель,	характеризуемый	долей	ветхих,	подлежащих	замене	(%)

трубопроводов:

– до 10: Кс = 1,0;

– 10 – 20: Кс = 0,8;

– 20 – 30: Кс = 0,6;

– свыше 30: Кс = 0,5.

В таблице 2.9.3 представлены значения доли сетей по каждой котельной,

нуждающихся в замене, и соответствующие им показатели технического состояния тепловых сетей.

Таблица 2.9.3 – Значения доли сетей по каждой котельной, нуждающихся в замене, и соответствующие им коэффициенты

| Наименование котельной | Доля сетей к замене, % | Кс |
| --- | --- | --- |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво | 100,00 | 0,5 |
| Котельная, № 2, с. Малоугренѐво | 100,00 | 0,5 |

7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)

Характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям,

вызванным отказом и его устранением за последние три года.

Иотк =	отк	3 ∗	1	км ∗ год	,

где	отк – количество отказов за последние три года;

– протяжѐнность тепловой сети данной системы теплоснабжения

(км).

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надѐжности (Котк):

– до 0,5: Котк = 1,0;

– 0,5 – 0,8: Котк = 0,8;

– 0,8 – 1,2: Котк = 0,6;

– свыше 1,2: Котк = 0,5.

77

8) Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)

В результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

нед =	ав	факт ∗ 100 (%),

где	ав – аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

факт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла ( нед) определяется показатель надѐжности (Кнед):

– до 0,1: Кнед = 1,0;

– 0,1 – 0,3: Кнед = 0,8;

– 0,3 – 0,5: Кнед = 0,6;

– свыше 0,5: Кнед = 0,5.

9) Показатель качества теплоснабжения (Кж)

Показатель характеризуется количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения:

Ж = Джал/ Дсумм (%),

где Дсумм – количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал – количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надѐжности (Кж):

– до 0,2: Кж = 1,0;

– 0,2 – 0,5: Кж = 0,8;

– 0,5 – 0,8: Кж = 0,6;

– свыше 0,8: Кж = 0,4.

78

10) Показатель надѐжности системы теплоснабжения (Кнад)

Определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, Кс,

Котк, Кнед, Кж:

| Кнад = | Кэ + Кв + Кт + Кб + Кс + Котк + Кнед + Кж | , |
| --- | --- | --- |

где	– число показателей, учтѐнных в числителе.

11) Оценка надѐжности систем теплоснабжения Проанализировав таблицу 2.9.4 с полученными показателями надѐжности

системы теплоснабжения от котельных МУП «Энергетик» можно оценить как надѐжные (показатели котельных находятся в промежутке от 0,75 до 0,89).

Таблица 2.9.4 – Показатель надѐжности и его частные показатели по каждой котельной

| Название котельной | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк | Кнед | Кж | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,81 |
| Котельная, № 2, с. Малоугренѐво | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,77 |

2.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Раздел содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями,

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии рекомендуется принимать по статьям, структура которых установлена материалами тарифных дел согласно таблице 2.10.1.

Данные по хозяйственной деятельности МУП «Энергетик» не предоставлены.

79

Таблица  2.10.1  –  Структура  производственных  расходов  товарного  отпуска

тепловой энергии

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Сырьѐ, основные материалы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 Вспомогательные материалы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 3 Работы и услуги производственного характера | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 4 Топливо на технологические цели |  |  |  |  |  |
| - уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - природный газ |  |  |  |  |  |
| - мазут |  |  |  |  |  |
| 5 Энергия | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.1 Энергия на технологические цели | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.2 Энергия на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 Затраты на оплату труда | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 7 Отчисления на социальные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 8 Амортизация основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 Прочие затраты всего, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.1 Целевые средства на НИОКР | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.2 Средства на страхование | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.3 Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.4 Оплата за услуги по организации | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |  |
| 9.5 Отчисления в ремонтный фонд (в случае его | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| формирования) |  |  |  |  |  |
| 9.6 Водный налог (ГЭС) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.7 Непроизводственные расходы (налоги и другие | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| обязательные платежи и сборы) |  |  |  |  |  |
| 9.7.1 Налог на землю | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.7.2 Налог на пользователей автодорог | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.7.3 Налог на имущество | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.8 Другие затраты, относимые на себестоимость | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| продукции, всего, в т. ч.: |  |  |  |  |  |
| 9.8.1 Арендная плата | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 Итого расходов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 11 Недополученный по независящим причинам доход | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 Избыток средств, полученный в предыдущем | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| периоде регулирования |  |  |  |  |  |
| 13 Расчѐтные расходы по производству продукции | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| (услуг) |  |  |  |  |  |

80

Таблица 2.10.2 – Удельные затраты на осуществление производственной деятельности

| Калькулационные | Ед. изм. |  |  | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статьи затрат |  |  | план |  | факт | план |  | факт | план |  | факт | план |  | факт | план |  | факт |
| Тариф на тепловую | руб. | Гкал | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |
| энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд. затраты на топливо | руб. | Гкал | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |
| (природный газ) | % тарифа |  | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |
| Уд. затраты на | руб. | Гкал | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |
| электроэнергию | % тарифа |  | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |
| Уд. затраты на воду | руб. | Гкал | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |
|  | % тарифа |  | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |
| Уд. затраты на зар. | руб. | Гкал | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |
| плату с отчислениями | % тарифа |  | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |
| Уд. затраты на расходы | руб. | Гкал | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |
| по содержанию и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатации | % тарифа |  | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |
| оборудования, включая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонтный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| еденицу персонала в | Гкал | чел. | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |
| год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

81

2.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Целью настоящего раздела является описание:

– динамики утверждѐнных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности

- по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учѐтом последних трѐх лет;

– структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

– платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

– платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Данные по тарифам в сфере теплоснабжения МУП «Энергетик» показаны в таблицах 2.11.1, 2.11.2.

Таблица 2.11.1 – Среднеотпускные тарифы на отпуск и передачу тепловой энергии

| № | Наименование |  |  | Тариф, руб./Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | поставщика |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | Тариф на отпуск тепловой энергии |  |  |  |
| 1 | МУП «Энергетик» |  | – | – | – |
|  |  | Тариф на передачу тепловой энергии |  |  |  |
| 2 | МУП «Энергетик» |  | – | – | – |
| 3 | Тариф на тепловую |  | н/д | н/д | н/д |
|  | энергию |  |  |  |  |

82

Таблица 2.11.2 – Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии

|  |  | Показатель | Единица | Объѐм тепловой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измерения | энергии |
| 1 | Выработка тепловой энергии |  | Гкал | 3603,975 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла |  | Гкал | 64,022 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего: |  | Гкал | – |
|  | 3.1 | на технологические нужды предприятия | Гкал | – |
|  | 3.2 | бюджетным потребителям | Гкал | – |
|  | 3.3 | населению | Гкал | – |
|  | 3.4 | прочим потребителям | Гкал | – |
|  | 3.5 | организациям - перепродавцам | Гкал | – |
|  | 3.6 | в собственную тепловую сеть | Гкал | – |
| 4 | Покупная тепловая энергия, всего: |  | Гкал | – |
|  | 4.1 | с коллекторов блок-станций | Гкал | – |
|  | 4.2 | из тепловой сети | Гкал | – |
| 5 | Отпуск тепловой энергии в сеть, всего: |  | Гкал | 3539,953 |
|  | 5.1 | потери тепловой энергии в сетях, всего: | Гкал | 529,493 |
|  | 5.2 | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал | 3010,460 |
|  | 5.2.1 полезный отпуск на нужды предприятия |  | Гкал | – |
|  | 5.2.2 полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего: |  | Гкал | – |
|  | 5.2.3 Полезный отпуск по группам потребителей, всего: |  | Гкал | 3010,460 |
|  | 5.2.3.1 бюджетным потребителям |  | Гкал | 1790,150 |
|  | 5.2.3.2 населению |  | Гкал | 1220,310 |
|  | 5.2.3.3 прочим потребителям |  | Гкал | – |

83

2.12 Описание существующих технических и технологических проблем в

системах теплоснабжения поселения

Целью настоящего раздела является описание:

– существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– существующих проблем организации надѐжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надѐжного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– проблем развития систем теплоснабжения;

– существующих проблем надѐжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

– анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надѐжность системы теплоснабжения.

Причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения:

- Износ основных фондов, в первую очередь тепловых сетей (возможно наличие ветхих участков и участков с плохой изоляцией) и, как следствие, снижение качества теплоснабжения.

- В теплоснабжающей организации не разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с ПТЭ п.

2.5.6.

3. Не организован в достаточной степени (ФЗ № 261, ФЗ № 190) учѐт потребляемых ресурсов, произведенной, отпущенной в сеть и реализованной теплоты и теплоносителя.

84

- Не проведены режимно-наладочные испытания тепловых сетей.

- Не разработаны гидравлические режимы тепловых сетей.

- Не проведена наладка теплопотребляющих установок потребителей. Проблемы в системах теплоснабжения разделены на две группы и

сведены в табличный вид (таблица 2.12).

Рекомендации:

- В соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ тепловых энергоустановок провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь и результаты внести в паспорт тепловой сети. Результаты использовать при разработке программ по повыщению энергоэффективности систем теплоснабжения.

- Провести техническое освидетельствование тепловых сетей и оборудования в соответствии с "Методическими рекомендациями по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путѐм проведения освидетельствования" (Письмо Министерства регионального развития РФ от 26

апреля 2012 г. № 9905-АП/14, ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2).

- Используя результаты испытаний, разработать энергетические характеристики тепловых сетей по показателям теловые и гидравлические потери, на их основе разработать программы наладки тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.

- Выполнить наладку тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.

- Провести диагностику трубопроводов тепловых сетей (неразрушающим методом) с целью определения коэффициента аварийноопасности, установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчѐтного ресурса тепловых сетей с последующим техническим освидетельствованием в соответствии с

85

ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2. Результаты использовать как обосновывающие материалы при разработке инвестиционных программ.

Таблица 2.12 – Проблемы в системах теплоснабжения

| Наименование | Проблемы в системах теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| системы |  |  |
| теплоснабжения, |  |  |
| теплоснабжающей | На котельных | На тепловых сетях |
| организации |  |  |
|  | 1) Отсутствие приборов учѐта |  |
|  | как на выводе из котельных, так | 1) Износ основных фондов |
|  | и у потребителей тепловой | тепловых сетей; |
| Централизованное | энергии; |  |
| теплоснабжение, |  | 2) Отсутствие энергетических |
| МУП | 2) Отсутствие водоподготовки | характеристик, режимно- |
| «Энергетик» | подпиточной воды; | наладочных испытаний, |
|  |  | гидравлических режимов |
|  | 3) Износ оборудования | тепловых сетей |
|  | котельных |  |

86

3 Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели

теплоснабжения

3.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Суммарная присоединѐнная нагрузка потребителей МО Малоугренѐвский сельсовет Бийского района Алтайского края, снабжаемого теплом посредством энергоисточников МУП «Энергетик» составляет 1,2313 Гкал/ч (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Тепловые нагрузки потребителей МО Малоугренѐвский сельсовет

| Источник тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд | Нежилой фонд | Всего |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво | 0,4956 | 0,1362 | 0,6318 |
| Котельная, № 2, с. Малоугренѐво | – | 0,5995 | 0,5995 |
| Итого | 0,4956 | 0,7357 | 1,2313 |

3.2 Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2033 года с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания

Таблица  3.2.1  –  Прогнозное  изменение  численности  населения  и  динамика

изменения жилищного фонда МО Малоугренѐвский сельсовет

| Показатель | Ед. изм. |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исх. год 2017 | Первая оч. 2022 | Расч. срок 2033 |
| Численность населения МО | чел. | 3580 | 3685 | 4071 |
| Малоугренѐвский сельсовет |  |  |  |  |
| Жилищный фонд на начало года | тыс. м2 | 60,000 | 67,750 | 77,400 |

Для определения объѐмов жилищного строительства на 1 очередь и расчѐтный срок, учтена перспективная численность населения. В настоящее время на территории административного образования по данным

администрации сельсовета проживает 3580 человека (при средней жилищной

87

обеспеченности 76,76 м2 на человека). Согласно предоставленным данным численность населения на 1 очередь увеличится и составит 3685 человек, на расчѐтный срок по оптимистическому плану материалов по обоснованию генерального плана муниципального образования Малоугренѐвский сельсовет Бийского района Алтайского края – 4071 человек.

На 1 очередь жилищного строительства согласно материалам по обоснованию генерального плана объѐм жилищного строительства составит

7750 м2, а жилищная обеспеченность составит 18,39 м2 на человека.

На  расчѐтный  срок  общий  объѐм  жилищного  строительства  составит

9650,0 м2 общей площади квартир при жилищной обеспеченности 19,01 м2 на человека.

Таблица 3.2.2 – Сводные показатели динамики жилой застройки в МО Малоугренѐвский сельсовет

| Показатель | Ед. изм. | 2017 | 2022 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые | площадь, тыс. м2 | 60,000 | 60,000 | 67,750 |
| строения | нагрузка, Гкал/час | 9,6226 | 9,6226 | 10,4512 |
| Сносимые жилые строения | площадь, тыс. м2 | – | – | – |
|  | нагрузка, Гкал/час | – | – | – |
| Проектируемые жилые | площадь, тыс. м2 | – | 7,750 | 9,650 |
| строения | нагрузка, Гкал/час | – | 0,8286 | 1,0318 |
| Всего жилищного фонда | площадь, тыс. м2 | 60,000 | 67,750 | 77,400 |
|  | нагрузка, Гкал/час | 9,6226 | 10,4512 | 11,4830 |

88

4 Глава 3 Перспективные балансы тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 3 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки" обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 "Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.

В настоящее время источниками тепловой энергии для объектов общественного и коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения, а также многоквартирного одноэтажного и многоэтажного жилого фонда и индивидуальной усадебной жилой застройки являются две локальные водогрейные котельные, оснащѐнные котлами на твѐрдом топливе. Охват централизованным теплоснабжением жилых зданий согласно предоставленным данным достаточно низкий, основная часть многоквартирного одноэтажного жилого фонда и индивидуальной усадебной жилой застройки снабжается теплом посредством автономных индивидуальных отопительных установок

(печи, камины, котлы на газообразном и твѐрдом видах топлива).

Проектируемые (строящиеся) объекты общественного и коммерческого,

социального и коммунально-бытового назначения, а также индивидуальной усадебной жилой застройки планируется отапливать индивидуальными источниками тепла (печи, камины, котлы на газообразном и твѐрдом видах топлива).

Проектируемую и новую строящуюся индивидуальную усадебную жилую застройку предполагается размещать на свободных от застройки территориях в границе населѐнного пункта и снабжать теплом от автономных

89

индивидуальных  источников  тепла  (печи,  камины,  котлы  на  твѐрдом  виде

топлива).

- соответствии с главой 7, статья 24 от 23 ноября 2009 года ФЗ № 261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объѐма потреблѐнных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объѐма фактически потреблѐнного им в предыдущем году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объѐма не менее чем на три процента.

- соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р г. Москва, определим нагрузки и объѐм полезного отпуска тепла бюджетным потребителям на период с 2017 по

2022, а также на расчѐтный 2033 год.

На рисунке 4 изображена диаграмма изменения нагрузки по отношению к

располагаемой мощности оборудования.

| 4,5 |  |  | 4,2 |  |  |  |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка, Гкал/час |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,2313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2313 |  | 1,2313 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,2313 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2313 |  | 1,2313 |  | 1,2313 |  | Располагаемая |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудования, Гкал/час |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 20172018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2033 |  |

Рисунок 4 – Диаграмма изменения нагрузки по отношению к располагаемой

мощности оборудования

90

Таблица 4.1 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой

энергии

Котельная, № 1, с. Малоугренѐво

| Наименование показателя |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь, т |  | 569,079 | 569,079 | 584,482 | 584,482 | 584,482 | 584,482 | 584,482 |
| УТМ, Гкал/час |  | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 |
| Тепловая нагрузка итого, Гкал час |  | 0,6318 | 0,6318 | 0,6318 | 0,6318 | 0,6318 | 0,6318 | 0,6318 |
| в том числе: жилой фонд, Гкал час |  | 0,4956 | 0,4956 | 0,4956 | 0,4956 | 0,4956 | 0,4956 | 0,4956 |
| нежилой фонд, Гкал час |  | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 |
| Выработка тепла, Гкал год |  | 1866,248 | 1866,248 | 1900,853 | 1900,853 | 1900,853 | 1900,853 | 1900,853 |
| Собственные нужды, Гкал | год | 33,369 | 33,369 | 43,158 | 43,158 | 43,158 | 43,158 | 43,158 |
| Отпуск в сеть, Гкал год |  | 1832,879 | 1832,879 | 1857,695 | 1857,695 | 1857,695 | 1857,695 | 1857,695 |
| Потери тепла в сетях, Гкал | год | 263,069 | 263,069 | 287,885 | 287,885 | 287,885 | 287,885 | 287,885 |
| Реализация тепла итого, Гкал год, |  | 1569,810 | 1569,810 | 1569,810 | 1569,810 | 1569,810 | 1569,810 | 1569,810 |
| в том числе: жилой фонд, Гкал год |  | 1220,310 | 1220,310 | 1220,310 | 1220,310 | 1220,310 | 1220,310 | 1220,310 |
| нежилой фонд, Гкал год |  | 349,500 | 349,500 | 349,500 | 349,500 | 349,500 | 349,500 | 349,500 |
|  |  | Котельная, № 1, с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь, т |  | 536,658 | 536,658 | 532,121 | 532,121 | 532,121 | 532,121 | 532,121 |
| УТМ, Гкал/час |  | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Тепловая нагрузка итого, Гкал час |  | 0,5995 | 0,5995 | 0,5995 | 0,5995 | 0,5995 | 0,5995 | 0,5995 |
| в том числе: жилой фонд, Гкал час |  | – | – | – | – | – | – | – |
| нежилой фонд, Гкал час |  | 0,5995 | 0,5995 | 0,5995 | 0,5995 | 0,5995 | 0,5995 | 0,5995 |
| Выработка тепла, Гкал год |  | 1737,727 | 1737,727 | 1742,744 | 1742,744 | 1742,744 | 1742,744 | 1742,744 |
| Собственные нужды, Гкал | год | 30,653 | 30,653 | 40,839 | 40,839 | 40,839 | 40,839 | 40,839 |
| Отпуск в сеть, Гкал год |  | 1707,074 | 1707,074 | 1701,905 | 1701,905 | 1701,905 | 1701,905 | 1701,905 |
| Потери тепла в сетях, Гкал | год | 266,424 | 266,424 | 261,255 | 261,255 | 261,255 | 261,255 | 261,255 |

91

| Реализация тепла итого, Гкал год, |  |  | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 |  | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: жилой фонд, Гкал |  | год | – | – | – |  | – | – | – | – |
| нежилой фонд, Гкал год |  |  | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 |  | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 | 1440,650 |
|  |  |  |  | В целом по предприятию |  |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь, т |  |  | 1105,737 | 1105,737 | 1116,603 |  | 1116,603 | 1116,603 | 1116,603 | 1116,603 |
| УТМ, Гкал/час |  |  | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |  | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| Тепловая нагрузка итого, Гкал час |  |  | 1,2313 | 1,2313 | 1,2313 |  | 1,2313 | 1,2313 | 1,2313 | 1,2313 |
| в том числе: жилой фонд, Гкал час |  |  | 0,4956 | 0,4956 | 0,4956 |  | 0,4956 | 0,4956 | 0,4956 | 0,4956 |
| нежилой фонд, Гкал час |  |  | 0,7357 | 0,7357 | 0,7357 |  | 0,7357 | 0,7357 | 0,7357 | 0,7357 |
| Выработка тепла, Гкал год |  |  | 3603,975 | 3603,975 | 3643,597 |  | 3643,597 | 3643,597 | 3643,597 | 3643,597 |
| Собственные нужды, Гкал | год |  | 64,022 | 64,022 | 83,997 |  | 83,997 | 83,997 | 83,997 | 83,997 |
| Отпуск в сеть, Гкал год |  |  | 3539,953 | 3539,953 | 3559,600 |  | 3559,600 | 3559,600 | 3559,600 | 3559,600 |
| Потери тепла в сетях, Гкал | год |  | 529,493 | 529,493 | 549,140 |  | 549,140 | 549,140 | 549,140 | 549,140 |
| Реализация тепла итого, Гкал год, |  |  | 3010,460 | 3010,460 | 3010,460 |  | 3010,460 | 3010,460 | 3010,460 | 3010,460 |
| в том числе: жилой фонд, Гкал |  | год | 1220,310 | 1220,310 | 1220,310 |  | 1220,310 | 1220,310 | 1220,310 | 1220,310 |
| нежилой фонд, Гкал год |  |  | 1790,150 | 1790,150 | 1790,150 |  | 1790,150 | 1790,150 | 1790,150 | 1790,150 |

92

Объѐмы реализации тепловой энергии приняты в соответствии с приложениями к договорам с потребителями тепловой энергии МУП

«Энергетик» в период 2018 года и приведены в нижеследующых таблицах 4.2 – 4.3.

Таблица 4.2 – Объѐм полезного отпуска тепловой энергии потребителям жилого фонда

|  |  |  | Фактически |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полезный | потреблѐнная |  | № |
|  | Отапливаемая |  | тепловая | Нагрузка, | договора, |
| Адрес |  | отпуск, |  |  |  |
|  | площадь, м2 |  | энергия за | Гкал час | дата |
|  |  | Гкал год |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год, |  | заключения |
|  |  |  | Гкал год |  |  |
| пер. Кооперативный, 6, 1 | 54,00 | 19,440 | 19,440 | 0,0079 | – |
| ул. Короткая, 5, 1 | 71,50 | 25,740 | 25,740 | 0,0104 | – |
| ул. Короткая, 5, 2 | 71,50 | 25,740 | 25,740 | 0,0104 | – |
| ул. Короткая, 7, 1 | 56,00 | 20,160 | 20,160 | 0,0082 | – |
| ул. Короткая, 7, 2 | 56,00 | 20,160 | 20,160 | 0,0082 | – |
| ул. Октябрьская, 14, 1 | 52,00 | 18,720 | 18,720 | 0,0076 | – |
| ул. Октябрьская, 14, 2 | 43,50 | 15,660 | 15,660 | 0,0063 | – |
| ул. Октябрьская, 14, 3 | 52,90 | 19,040 | 19,040 | 0,0077 | – |
| ул. Октябрьская, 14, 4 | 42,80 | 15,410 | 15,410 | 0,0062 | – |
| ул. Октябрьская, 14, 5 | 43,10 | 15,520 | 15,520 | 0,0063 | – |
| ул. Октябрьская, 14, 6 | 53,00 | 19,080 | 19,080 | 0,0077 | – |
| ул. Октябрьская, 14, 7 | 43,70 | 15,730 | 15,730 | 0,0064 | – |
| ул. Октябрьская, 14, 8 | 53,00 | 19,080 | 19,080 | 0,0077 | – |
| ул. Октябрьская, 18, 1 | 41,00 | 14,760 | 14,760 | 0,0060 | – |
| ул. Октябрьская, 18, 2 | 40,80 | 14,690 | 14,690 | 0,0059 | – |
| ул. Октябрьская, 18, 3 | 42,30 | 15,230 | 15,230 | 0,0062 | – |
| ул. Октябрьская, 18, 4 | 41,00 | 14,760 | 14,760 | 0,0060 | – |
| ул. Октябрьская, 18, 5 | 42,75 | 15,390 | 15,390 | 0,0062 | – |
| ул. Октябрьская, 18, 6 | 50,40 | 18,140 | 18,140 | 0,0073 | – |
| ул. Октябрьская, 22, 1 | 64,80 | 23,330 | 23,330 | 0,0094 | – |
| ул. Октябрьская, 22, 2 | 62,65 | 22,550 | 22,550 | 0,0091 | – |
| ул. Октябрьская, 23, 1 | 31,00 | 11,160 | 11,160 | 0,0045 | – |
| ул. Октябрьская, 24, 1 | 28,80 | 10,370 | 10,370 | 0,0042 | – |
| ул. Октябрьская, 24, 2 | 34,55 | 12,440 | 12,440 | 0,0050 | – |
| ул. Октябрьская, 24, 3 | 42,60 | 15,340 | 15,340 | 0,0062 | – |
| ул. Октябрьская, 24, 4 | 39,96 | 14,390 | 14,390 | 0,0058 | – |

93

| ул. Октябрьская, 24, 5 | 27,40 | 9,860 | 9,860 | 0,0040 | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Октябрьская, 24, 6 | 38,50 | 9,240 | 9,240 | 0,0056 | – |
| ул. Октябрьская, 24, 7 | 45,00 | 16,200 | 16,200 | 0,0066 | – |
| ул. Октябрьская, 24, 8 | 39,96 | 14,390 | 14,390 | 0,0058 | – |
| ул. Октябрьская, 24, 9 | 42,50 | 15,300 | 15,300 | 0,0062 | – |
| ул. Октябрьская, 24, 10 | 36,72 | 13,220 | 13,220 | 0,0054 | – |
| ул. Октябрьская, 24, 11 | 29,10 | 10,480 | 10,480 | 0,0042 | – |
| ул. Октябрьская, 24, 12 | 42,50 | 15,300 | 15,300 | 0,0062 | – |
| ул. Октябрьская, 24, 13 | 46,00 | 16,560 | 16,560 | 0,0067 | – |
| ул. Октябрьская, 24, 14 | 39,00 | 14,040 | 14,040 | 0,0057 | – |
| ул. Октябрьская, 24, 15 | 29,70 | 10,690 | 10,690 | 0,0043 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 1 | 33,10 | 11,920 | 11,920 | 0,0048 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 2 | 40,00 | 14,400 | 14,400 | 0,0058 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 3 | 30,89 | 11,120 | 11,120 | 0,0045 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 4 | 60,10 | 21,640 | 21,640 | 0,0088 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 5 | 32,20 | 11,590 | 11,590 | 0,0047 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 6 | 40,50 | 14,580 | 14,580 | 0,0059 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 7 | 38,40 | 13,820 | 13,820 | 0,0056 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 8 | 55,50 | 19,980 | 19,980 | 0,0081 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 9 | 32,70 | 11,770 | 11,770 | 0,0048 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 10 | 42,24 | 15,210 | 15,210 | 0,0062 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 11 | 30,20 | 10,870 | 10,870 | 0,0044 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 12 | 50,27 | 18,100 | 18,100 | 0,0073 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 13 | 32,60 | 11,740 | 11,740 | 0,0048 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 14 | 40,40 | 14,540 | 14,540 | 0,0059 | – |
| ул. Октябрьская, 28, 15 | 31,20 | 11,230 | 11,230 | 0,0045 | – |
| ул. Октябрьская, 30, 1 | 36,80 | 13,250 | 13,250 | 0,0054 | – |
| ул. Октябрьская, 30, 2 | 51,60 | 18,580 | 18,580 | 0,0075 | – |
| ул. Октябрьская, 30, 3 | 60,50 | 21,780 | 21,780 | 0,0088 | – |
| ул. Октябрьская, 30, 4 | 38,00 | 13,680 | 13,680 | 0,0055 | – |
| ул. Октябрьская, 30, 5 | 55,20 | 19,870 | 19,870 | 0,0080 | – |
| ул. Октябрьская, 30, 6 | 57,30 | 20,650 | 20,650 | 0,0084 | – |
| ул. Октябрьская, 30, 7 | 59,20 | 21,310 | 21,310 | 0,0086 | – |
| ул. Октябрьская, 30, 8 | 51,77 | 18,640 | 18,640 | 0,0075 | – |
| ул. Октябрьская, 30, 9 | 39,40 | 14,180 | 14,180 | 0,0057 | – |
| ул. Октябрьская, 30, 10 | 61,10 | 22,000 | 22,000 | 0,0089 | – |
| ул. Октябрьская, 30, 11 | 48,80 | 17,570 | 17,570 | 0,0071 | – |
| ул. Октябрьская, 30, 12 | 37,00 | 13,320 | 13,320 | 0,0054 | – |
| ул. Октябрьская, 32, 1 | 38,50 | 13,860 | 13,860 | 0,0056 | – |
| ул. Октябрьская, 32, 2 | 54,20 | 19,510 | 19,510 | 0,0079 | – |
| ул. Октябрьская, 32, 3 | 57,10 | 20,560 | 20,560 | 0,0083 | – |

94

| ул. Октябрьская, 32, 4 | 41,10 | 14,800 | 14,800 | 0,0060 | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Октябрьская, 32, 5 | 56,35 | 20,290 | 20,290 | 0,0082 | – |
| ул. Октябрьская, 32, 6 | 59,00 | 21,240 | 21,240 | 0,0086 | – |
| ул. Октябрьская, 32, 7 | 51,77 | 18,640 | 18,640 | 0,0075 | – |
| ул. Октябрьская, 32, 8 | 36,90 | 13,280 | 13,280 | 0,0054 | – |
| ул. Октябрьская, 32, 9 | 58,90 | 21,200 | 21,200 | 0,0086 | – |
| ул. Октябрьская, 32, 10 | 51,67 | 18,600 | 18,600 | 0,0075 | – |
| ул. Октябрьская, 32, 11 | 38,20 | 13,680 | 13,680 | 0,0056 | – |
| Итого по котельной, № 1, | 3402,650 | 1220,310 | 1220,310 | 0,4956 | – |
| с. Малоугренѐво |  |  |  |  |  |
| Итого по жилому фонду | 3402,650 | 1220,310 | 1220,310 | 0,4956 | – |

Таблица	4.3	–	Объѐм	полезного	отпуска	тепловой	энергии	потребителям

нежилого фонда

|  |  |  |  | Фактически |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полезный | потреблѐнная |  | № |
| Наименование организации, юридический |  |  |  | тепловая | Нагрузка, | договора, |
|  |  |  | отпуск, |  |  |  |
| адрес |  |  |  | энергия за | Гкал час | дата |
|  |  |  | Гкал год |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год, |  | заключения |
|  |  |  |  | Гкал год |  |  |
|  |  | Бюджет |  |  |  |  |
| Малоугренѐвский детский сад |  |  | 99,100 | 99,100 | 0,0386 | – |
| МБДОУ "Малоугренѐвский | детский | сад | 250,400 | 250,400 | 0,0976 | – |
| "Теремок", ул. Октябрьская, 23 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по котельной, № 1, с. Малоугренѐво |  |  | 349,500 | 349,500 | 0,1362 | – |
| Администрация Малоугренѐвского сельсовета, |  |  | 539,410 | 539,410 | 0,2185 | – |
| ул. Советская, 29б |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ"Малоугренѐвская | СОШ", | пер. | 901,240 | 901,240 | 0,3810 | – |
| Школьный, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по котельной, № 2, с. Малоугренѐво |  |  | 1440,650 | 1440,650 | 0,5995 | – |
| Итого по бюджетным потребителям |  |  | 1790,150 | 1440,650 | 0,7357 | – |
| Итого по потребителям нежилого фонда |  |  | 1790,150 | 1440,650 | 0,7357 | – |

Общий объѐм полезного отпуска тепловой энергии потребителям МУП

«Энергетик» Малоугренѐвского сельсовета Бийского района Алтайского края в

2019	году	составит	3010,460	Гкал,	а	договорная	нагрузка	составит	1,2313

Гкал  час.

95

5 Глава 4 Перспективные балансы производительности

водоподготовительных установок и максимального потребления

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей,

  - том числе в аварийных режимах

- Определение нормативов технологических потерь и затрат

теплоносителей

- нормируемымтехнологическимзатратамтеплоносителя

(теплоноситель – вода) относятся:

– затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

– технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

– технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре,

сальниковых	компенсаторах	и	трубопроводах	тепловых	сетей	в	пределах,

установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле

ут.н. =	∙ год ∙  год ∙ 10−2 =	ут.год.н. ∙  год,

96

где	–	норма	среднегодовой	утечки	теплоносителя,	м3/ч ∙ м3,

установленная правилами технической эксплуатации элекрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой ѐмкости трубопроводов тепловых сетей в час;

год	–	среднегодовая	ѐмкость	трубопроводов	тепловых	сетей,

эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

год	–	продолжительность	функционирования	тепловых	сетей	в

году, ч;

ут.год.н.	–	среднегодовая	норма	потерь	теплоносителя,

обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение	среднегодовой	ѐмкости	трубопроводов	тепловых	сетей,	м3,

определяется согласно выражению

| год = | от ∙ от + л ∙ л |  | от + л | = от ∙ от + л ∙ л |  | год, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гдеот и л – ѐмкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и |  |  |  |  |  |  |
| неотопительном периодах, м3; |  |  |  |  |  |  |
| от и л – продолжительность функционирования тепловых сетей в |  |  |  |  |  |  |
| отопительном и неотопительном периодах, ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | = 3,616 ∙ 10−2 ∙ 14,465 ∙ 5112 ∙ 10−2 |  |  | = 26,740 м3 |  |
| ут.н. |  |  |  |  |  |  |
| Баланс | производительности |  | ВПУ | системы | теплоснабжения МУП |  |

«Энергетик» соответствует данным, представленным в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети для котельных МУП «Энергетик»

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2017 | 2022 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (водоподготовительной | тонн/ч | – | 0,2000 | 0,2000 |
| установки) |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | – | 0,2000 | 0,2000 |
| Всего подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период | тонн/ч | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 |
| повреждения участка |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | – | 0,0452 | 0,0452 |

97

| Доля резерва | % | – | 22,60 | 22,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

98

6 Глава 5 Предложения по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению источников тепловой энергии

Таблица 6 – Мероприятия на источниках тепловой энергии и затраты на их

внедрение

| Наименование планируемого мероприятия, | Затраты (план), тыс. руб. | Планируемая дата |
| --- | --- | --- |
| вид энергетического ресурса |  | внедрения, год |
| Установка оборудования химводоподготовки | 200,000 | 2019 |
| котельной, № 1, с. Малоугренѐво |  |  |
| Установка оборудования химводоподготовки | 200,000 | 2020 |
| котельной, № 2, с. Малоугренѐво |  |  |

6.1 Определение условий организации централизованного

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также

поквартирного отопления

Согласно статье 14 ФЗ № 190 "О теплоснабжении" от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учѐтом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 "О теплоснабжении" и правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждѐнными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к

99

системам теплоснабжения, утверждѐнными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определѐнного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждѐнными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утверждѐнной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений,

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждѐнными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при

100

отсутствии в утверждѐнной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждѐнными Правительством Российской Федерации,

обязана	обратиться	в	федеральный	орган	исполнительной	власти,

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в неѐ мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления,

утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждѐнным Правительством Российской Федерации,

принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в неѐ таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или)

представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления,

утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в неѐ соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причинѐнных данным нарушением, и (или)

обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в

101

отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесѐнное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке,

которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,

утверждѐнными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учѐтом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства,

установленных	правилами	подключения	к	системам	теплоснабжения,

утверждѐнными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме	того,	согласно	СП	42.133330.2011	"Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-,

двухквартирной	жилой	застройки	с	приусадебными	(приквартирными)

102

земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твѐрдом топливе общей теплопроизводительностью до

360	кВт	с	параметрами	теплоносителя	не	более	95°	и	0,6	МПа.

Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

Согласно п. 15, с. 14, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г, запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждѐнными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществлѐнного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

103

6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Строительство указанных источников приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки, то есть является экономически нецелесообразным.

6.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Согласно "Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения", утверждѐнным Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,

рекомендуется разрабатывать при условии, что проектируемая установленная электрическая мощность турбоагрегатов составляет 25 МВт и более. При проектируемой установленной электрической мощности турбоагрегатов менее

25 МВт предложения по реконструкции разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к электрическим сетям.

Таким образом, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в МО Малоугренѐвский сельсовет не предусматривается.

104

6.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путѐм включения в неѐ зон действия существующих источников тепловой энергии

Существующей мощности достаточно для покрытия возможных перспективных нагрузок. Существует возможность увеличения зоны действия котельных путѐм подключения к ним дополнительных потребителей тепловой энергии.

Также предусматривается ряд мероприятий на котельных МУП «Энергетик» на территории Малоугренѐвского сельсовета Бийского района Алтайского края (таблица 6). Существующие и перспективные балансы тепловой мощности, а также нагрузки по каждой котельной представлены в таблицах 4.1, 4.2, 4.3.

6.5 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утверждѐнными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяжѐнность тепловых сетей малого диаметра влечѐт за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

105

Таким образом, рекомендуется организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

6.6 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах

на территории поселения, городского округа

Производственные объекты на территории Малоугренѐвского сельсовета отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (собственными котельными). Планируемые к строительству промышленные объекты также рекомендуется отапливать посредством индивидуальных источников.

6.7 Расчѐт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения,

позволяющих определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объѐма еѐ реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников

106

тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Результаты расчѐта эффективного радиуса теплоснабжения котельных приводятся в таблице 6.7.4.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

– затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

– пропускная способность существующих тепловых сетей;

– затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

– потери тепловой энергии в тепловых сетях при еѐ передаче.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

Расчѐт эффективного радиуса теплоснабжения определяем согласно допустимому расстоянию от источника тепла до потребителя с заданным уровнем тепловых потерь для двухтрубной теплотрассы.

1) Расчѐт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчѐт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя проводится в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО 153-

34.20.523 2003 г.

В  качестве  теплоизоляционного	слоя  выбран	пенополиуретан	(ППУ).

Время работы тепловой сети в год – более 5000 ч. Предполагая, что ведѐтся

107

новое строительство теплотрассы, коэффициент старения принят равным 1,0.

Длина участка – 100 метров. Расчѐт годовых тепловых потерь произведѐн для трѐх типов прокладки тепловых сетей: канальная, бесканальная и надземная по диаметрам трубопроводов от 57 мм до 1020 мм раздельно по подающему и обратному трубопроводу. Температурный график работы тепловых сетей принят 95/70 ° . Среднемесячные температуры наружного воздуха и грунта – по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". Результаты представлены в таблице 6.7.1.

Таблица 6.7.1 – Годовые тепловые потери трубопроводов с ППУ изоляцией,

Гкал

| Ду, |  | Тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год |  |  | Суммарные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип |  |  |  | тепловые потери |  |  |  |
|  |  | подающий | обратный |  |  |  |  |  |
| мм | прокладки |  |  | с утечкой | на 100 м тепловой |  |  |  |
|  |  | трубопровод | трубопровод |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сети ( |  |  | ) |
|  |  |  |  |  |  | 100 | пот |  |
|  | Б | 9,642 | 7,692 | 0,276 | 17,610 |  |  |  |
| 57 | К | 7,021 | 5,601 | 0,276 | 12,898 |  |  |  |
|  | Н | 10,293 | 8,778 | 0,276 | 19,347 |  |  |  |
|  | Б | 11,234 | 8,962 | 0,528 | 20,724 |  |  |  |
| 76 | К | 8,371 | 6,679 | 0,528 | 15,578 |  |  |  |
|  | Н | 11,808 | 10,141 | 0,528 | 22,477 |  |  |  |
|  | Б | 11,866 | 9,467 | 0,744 | 22,077 |  |  |  |
| 89 | К | 9,047 | 7,217 | 0,744 | 17,008 |  |  |  |
|  | Н | 12,713 | 10,897 | 0,744 | 24,354 |  |  |  |
|  | Б | 13,486 | 10,759 | 1,106 | 25,351 |  |  |  |
| 108 | К | 9,725 | 7,757 | 1,106 | 18,588 |  |  |  |
|  | Н | 13,623 | 11,654 | 1,106 | 26,383 |  |  |  |
|  | Б | 15,414 | 12,298 | 1,726 | 29,438 |  |  |  |
| 133 | К | 11,398 | 9,093 | 1,726 | 22,217 |  |  |  |
|  | Н | 15,438 | 13,166 | 1,726 | 30,330 |  |  |  |
|  | Б | 17,358 | 13,848 | 2,486 | 33,692 |  |  |  |
| 159 | К | 11,556 | 9,220 | 2,486 | 23,262 |  |  |  |
|  | Н | 16,248 | 13,925 | 2,486 | 32,659 |  |  |  |
|  | Б | 21,171 | 16,889 | 4,738 | 42,798 |  |  |  |
| 219 | К | 14,470 | 11,543 | 4,738 | 30,751 |  |  |  |
|  | Н | 19,439 | 16,682 | 4,738 | 40,859 |  |  |  |
| 273 | Б | 25,410 | 20,270 | 7,416 | 53,096 |  |  |  |

108

|  | К | 16,708 | 13,331 | 7,416 | 37,455 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н | 22,344 | 19,295 | 7,416 | 49,055 |
|  | Б | 28,943 | 23,089 | 10,558 | 62,590 |
| 325 | К | 18,637 | 14,867 | 10,558 | 44,062 |
|  | Н | 26,698 | 23,216 | 10,558 | 60,472 |
|  | Б | 32,217 | 25,701 | 13,936 | 71,854 |
| 373 | К | 20,406 | 16,277 | 13,936 | 50,619 |
|  | Н | 30,182 | 26,298 | 13,936 | 70,416 |
|  | Б | 36,051 | 28,759 | 18,950 | 83,760 |
| 426 | К | 22,480 | 17,934 | 18,950 | 59,364 |
|  | Н | 33,082 | 28,729 | 18,950 | 80,761 |
|  | Б | 39,260 | 31,320 | 24,006 | 94,586 |
| 478 | К | 24,761 | 19,753 | 24,006 | 68,520 |
|  | Н | 35,986 | 31,342 | 24,006 | 91,334 |
|  | Б | 43,146 | 34,420 | 29,554 | 107,120 |
| 530 | К | 26,676 | 21,281 | 29,554 | 77,511 |
|  | Н | 38,890 | 33,956 | 29,554 | 102,400 |
|  | Б | 49,552 | 39,529 | 41,948 | 131,029 |
| 630 | К | 30,532 | 24,357 | 41,948 | 96,837 |
|  | Н | 44,698 | 39,185 | 41,948 | 125,831 |

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что при реконструкции тепловых сетей с заменой трубопроводов с традиционной изоляцией на трубопроводы с ППУ изоляцией необходимо, по возможности,

укладывать новые трубопроводы на скользящие опоры в существующие каналы из железобетонных лотков без последующей засыпки песком последних.

2) Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность определена по таблице 6.7.5 в Гкал/час при температурном графике 95/70 ° при следующих условиях: э = 0,5 мм, = 958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение ∆ℎ = 10 кгс м2 ∙ м.

Нагрузка по каждой котельной, а также соответствующий этой нагрузке условный проход труб у представлены в таблице 6.7.2.

109

Таблица 6.7.2 – Нагрузка, условный проход труб котельных

| Наименование котельной | Нагрузка, | Условный проход | Годовой отпуск, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | труб у, мм | год, Гкал |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво | 1,1909 | 125 | 6087,881 |
| Котельная, № 2, с. Малоугренѐво | 0,1957 | 70 | 1000,418 |

3) Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск определяется по формуле

год =	∗	∗ 24,

где	– перспективная нагрузка, Гкал/ч;

– продолжительность отопительного периода, значение которой примем 213 дням согласно СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия) по г. Бийск.

Годовой отпуск также представлен в таблице 6.7.2.

4) Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем заданный уровень тепловых потерь равным 5% от годового отпуска тепловой энергии (таблица 6.7.3).

Таблица 6.7.3 – Годовой отпуск и тепловые потери по котельным

|  | Годовой отпуск, | Годовые потери | , |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | год, Гкал | пот |  |
|  |  | Гкал |  |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво | 6087,881 | 3047,394 |  |
| Котельная, № 2, с. Малоугренѐво | 1000,418 | 50,021 |  |

5) Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения (таблица 6.7.4) по следующей формуле

| доп = пот ∗ 100/ |  | 100 пот, |
| --- | --- | --- |

110

| где |  |  | тепловые потери на 100 метрах трассы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 пот – суммарные |  |  |  |  |
| (таблица 6.7.1). |  |  |  |  |  |
| Таблица 6.7.4 – Радиус эффективного теплоснабжения котельных |  |  |  |  |  |
| Наименование котельной |  |  | Годовые потери | Фактический | Эффективный |
|  |  |  | год |  |  |
|  |  |  | пот, Гкал | радиус факт, м | радиус доп, м |
| Котельная, № 1, с. Малоугренѐво |  |  | 21,056 | н/д | 1445,640 |
| Котельная, № 2, с. Малоугренѐво |  |  | 19,741 | н/д | 253,386 |

Целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения МО Малоугренѐвский сельсовет, после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии с Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 "О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путѐм проведения освидетельствования", и разработки энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах

111

Таблица 6.7.5 – Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей

| Условныйпроходтруб | Пропускная способность в |  |  |  |  |  |  | Пропускная способность, Гкал час при температурных графиках в ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,мм | т час при удельной потере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 150 – 70 |  |  |  | 180 – 70 |  |  |  | 95 – 70 |  |  |
| у | давление на трение ∆ℎ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная потеря давления на трение ∆ℎ, кгс м2 ∙ м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кгс м |  | 2 | ∙ м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 |  |  | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 25 | 0,45 | 0,68 |  |  | 0,82 | 0,95 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,011 | 0,017 | 0,02 | 0,024 |
| 32 | 0,82 | 1,16 |  |  | 1,42 | 1,54 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,029 | 0,025 | 0,028 |
| 40 | 0,38 | 1,94 |  |  | 2,4 | 2,75 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,035 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 50 | 2,45 | 3,5 |  |  | 4,3 | 4,95 | 0,2 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| 70 | 5,8 | 8,4 |  |  | 10,2 | 11,7 | 0,47 | 0,67 | 0,82 | 0,94 | 0,35 | 0,57 | 0,61 | 0,7 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
| 80 | 9,4 | 13,2 |  |  | 16,2 | 18,6 | 0,75 | 1,05 | 1,3 | 1,5 | 0,56 | 0,79 | 0,97 | 1,1 | 0,23 | 0,33 | 0,4 | 0,47 |
| 100 | 15,6 | 22 |  |  | 27,5 | 31,5 | 1,25 | 1,75 | 2,2 | 2,5 | 0,93 | 1,32 | 1,65 | 1,9 | 0,39 | 0,55 | 0,68 | 0,79 |
| 125 | 28 | 40 |  |  | 49 | 56 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 0,7 | 1 | 1,23 | 1,4 |
| 150 | 46 | 64 |  |  | 79 | 93 | 3,7 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 1,15 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
| 175 | 79 | 112 |  |  | 138 | 157 | 6,3 | 9 | 11 | 12,5 | 4,7 | 6,7 | 8,3 | 9,4 | 0,9 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| 200 | 107 | 152 |  |  | 186 | 215 | 8,6 | 12 | 15 | 17 | 6,4 | 9,1 | 11 | 13 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,4 |
| 250 | 180 | 275 |  |  | 330 | 380 | 14 | 22 | 26 | 30 | 11 | 16 | 20 | 23 | – | – | – | – |
| 300 | 310 | 430 |  |  | 530 | 600 | 25 | 34 | 42 | 48 | 19 | 26 | 32 | 36 | – | – | – | – |
| 350 | 455 | 640 |  |  | 790 | 910 | 36 | 51 | 63 | 73 | 27 | 68 | 47 | 55 | – | – | – | – |
| 400 | 660 | 930 |  | 1150 |  | 1320 | 53 | 75 | 92 | 106 | 40 | 59 | 69 | 79 | – | – | – | – |
| 450 | 900 | 1280 |  | 1560 |  | 1830 | 72 | 103 | 125 | 147 | 54 | 77 | 93 | 110 | – | – | – | – |
| 500 | 1200 | 1690 |  | 2050 |  | 2400 | 96 | 135 | 164 | 192 | 72 | 102 | 123 | 144 | – | – | – | – |
| 600 | 1880 | 2650 |  | 3250 |  | 3800 | 150 | 212 | 260 | 304 | 113 | 159 | 195 | 228 | – | – | – | – |
| 700 | 2700 | 3800 |  | 4600 |  | 5400 | 216 | 304 | 368 | 432 | 162 | 228 | 276 | 324 | – | – | – | – |
| 800 | 3800 | 5400 |  | 6500 |  | 7700 | 304 | 443 | 520 | 615 | 228 | 324 | 390 | 460 | – | – | – | – |
| 900 | 5150 | 7300 |  | 8800 |  | 10300 | 415 | 585 | 705 | 825 | 310 | 437 | 527 | 617 | – | – | – | – |

112

| 1000 | 6750 | 9500 | 11600 | 13500 | 540 | 760 | 930 | 1080 | 405 | 570 | 558 | 810 | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 10700 | 15000 | 18600 | 21500 | 855 | 1200 | 1490 | 1750 | 640 | 900 | 1100 | 1290 | – | – | – | – |
| 1400 | 16000 | 23000 | 28000 | 32000 | 1280 | 1840 | 2240 | 2560 | 960 | 1380 | 1680 | 1920 | – | – | – | – |

113

7 Глава 6 Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 7 – Мероприятия на тепловых сетях МУП «Энергетик» и затраты на их

внедрение

| Наименование планируемого | Протяжѐнность, | Затраты | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (план), | дата внедрения, |
| мероприятия | м |  |  |
|  |  | тыс. руб. | год |
| Реконструкция тепловых сетей | 5332,0 | 67623,090 | 2020 |
| котельной, № 1, с. Малоугренѐво |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей | 1000,0 | 17092,500 | 2021 |
| котельной, № 2, с. Малоугренѐво |  |  |  |

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В связи с тем, что дефицитов тепловой мощности на территории МО Малоугренѐвский сельсовет не выявлено, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Для жилищной, комплексной или производственной застройки во вновь осваиваемых районах поселения предусматривается индивидуальное теплоснабжение (собственные котельные).

114

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надѐжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии, не предполагается, потому что источники тепловой энергии работают независимо друг от друга

(гидравлически развязаны).

7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счѐт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счѐт перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы, а также восстановление изоляции (снижение фактических и нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче тепловой энергии).

7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной

надѐжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надѐжности не предполагается. Необходимые показатели надѐжности достигаются за счѐт реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы.

115

7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для разработки предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей требуется:

– разработать гидравлические режимы передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода)

тепловой нагрузкой в существующей зоне действия источника тепловой энергии;

– определить участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

– разработать график изменения температур в подающем теплопроводе тепловых сетей, в каждой зоне действия источника тепловой энергии.

7.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с

исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предусматривается реконструкция для 100,00 % тепловых сетей в однотрубном исчислении для котельной, с. Малоугренѐво и 100% – котельной,

с. Малоугренѐво МУП «Энергетик» в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации (свыше 25 лет).

Таким образом, рекомендуется к замене 5332,0 м трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении к 2020 году и 1000 м – к 2021 году.

Необходимо провести техническое освидетельствование тепловых сетей.

Зависимость стоимости одного м2 материальной характеристики от диаеметра трубопровода представлена на рисунке 7.7. Именно согласно этой зависимости были рассчитаны затраты на реконструкцию различных участков тепловых сетей (таблица 7).

116

Рисунок 7.7 – Зависимость стоимости одного м2 материальной характеристики от диаметра трубопровода

117

7.8 Строительство и реконструкция насосных станций

Насосные станции проектом не предусмотрены.

Ввиду отсутствия данных по техническому состоянию трубопроводов и оборудования тепловых сетей (нет результатов технического освидетельствования с определением остаточного ресурса) очевидно в первую очередь необходимо выполнить мероприятия, по результатам которых разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением (уменьшением) диаметра или предложения по строительству подкачивающих насосных станций для выбранного графика регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети:

– провести техническое освидетельствование тепловых сетей в соответствии с письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 "О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путѐм проведения освидетельствования";

– определить фактические гидравлические характеристики тепловых сетей (провести испытания на гидравлические потери в соответствии с п. 6.2.32.ПТЭ тепловых энергоустановок);

– выполнить расчѐты гидравлических режимов тепловых сетей с учѐтом фактических гидравлических характеристик для выбранного графика регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

– разработать предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки городского округа под застройку;

– обосновать предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной эффективности и надѐжности теплоснабжения;

– определить финансовые потребности для реализации предложений по

реконструкции	тепловых	сетей	с	целью	установления	устойчивого

118

гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками, для выбранного графика регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

119

8 Глава 7 Оценка надѐжности теплоснабжения

Раздел находится в разработке в связи с отсутствием полных данных по сетям теплоснабжения.

Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчѐту уровня надѐжности и качества поставляемых товаров,

оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений;

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надѐжности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надѐжности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативной надѐжности теплоснабжения.

Оценка надѐжности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом "и" пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения.

Нормативные требования к надѐжности теплоснабжения установлены в СНиП

41.02.2003 "Тепловые сети" в части пунктов 6.27 – 6.31 раздела "Надѐжность".

В СНиП 41.02.2003 надѐжность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде)

обеспечивать  нормативные  показатели  вероятности  безотказной  работы  [Р],

коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

120

Расчѐт показателей системы с учѐтом надѐжности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

– источника теплоты РИТ = 0,97;

– тепловых сетей РТС = 0,9;

– потребителя теплоты РПТ = 0,99;

– СЦТ в целом РСЦТ = 0,9 ∙ 0,97 ∙ 0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

– установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

– местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

– достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

– необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надѐжные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

– очерѐдность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности:

источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчѐтных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе

Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

121

– готовностью СЦТ к отопительному сезону;

– достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчѐтных похолоданиях;

– способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчѐтных похолоданиях;

– организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

– максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители теплоты по надѐжности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчѐтного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры

- отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

– жилых и общественных зданий до 12°  ;

– промышленных зданий до 8°  .

Третья категория – остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 "Надѐжность в технике".

Надѐжность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического

122

обслуживания. Надѐжность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность,

ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путѐм технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-

технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров,

характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной)

документации;

Неработоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-

технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично

123

неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния – признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-

технической	и	(или)	конструкторской	(проектной)	документацией.	В

зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-

технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин "отказ" будет использован в следующих интерпретациях:

– отказ участка тепловой сети – событие, приводящее к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

– отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже

+12°	, в промышленных зданиях ниже +8°	(СНиП 41-02-2003 Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надѐжности термины "повреждение" и "инцидент" будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта,

потому  что  в  соответствии  с  ГОСТ  27.002-89  эти  события  не  приводят  к

124

нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные "свищи" на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны "отложенным" отказам.

Мы также не будем употреблять термин "авария", так как это характеристика "тяжести" отказа и возможных последствий его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу)

отказов.

Расчет	надѐжности	теплоснабжения	не	резервируемых	участков

тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчѐт надѐжности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

– источника теплоты РИТ = 0,97;

– тепловых сетей РТС = 0,9;

– потребителя теплоты РПТ = 0,99;

– СЦТ в целом РСЦТ = 0,9 ∙ 0,97 ∙ 0,99 = 0,86.

Расчѐт вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчѐт вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчѐта устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в

эксплуатацию, диаметр и протяжѐнность.

125

4) На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени,

затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

– 0 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

– средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

– средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

–   средневзвешенная   продолжительность   ремонта   (восстановления)

участков тепловой сети;

–   средневзвешенная   продолжительность   ремонта   (восстановления)

участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность (1/км/год)

или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надѐжности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно-соединѐнных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

=

| = | = − 1 1 1 | × − 2 2 2 | = | = |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | × … − = − × =1 |  |
|  | =1 |  |  |  |

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где

L1 – протяжѐнность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной

126

работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной,

но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в

эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации,

следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

=	0(0.1 ) ,

где	– срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра	: при

< 1 она монотонно убывает, при > 1 – возрастает; при = 1 функция принимает вид = 0 = . А 0 – это средневзвешенная частота

(интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

|  | 0,8 при 0 < ≤ 3; |  |
| --- | --- | --- |
| = | 1 при 3 < ≤ 17; |  |
|  | 0,5 ∙ | 20 при > 17. |

На рисунке 8 приведѐн вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При еѐ использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

– она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует чѐткое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

– в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

127

Рисунок 8 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость

повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника

"Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей".

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12° , в промышленных зданиях ниже

+8° (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчѐта времени снижения температуры в жилом здании используют формулу

|  |  | 0 |  |  | ̕ − − |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | вн |  |  |  |
|  | = + |  |  | + |  | 0 |  | , |
| в | н | 0 |  |  |  |  |  |  |

где в – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время в часах, после наступления исходного события, ° ;

128

– время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

в̕ – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ° ;

н – температура наружного воздуха, усреднѐнная на период времени , ° ;

0 – подача теплоты в помещение, Дж/ч;

0	– удельные расчѐтные тепловые потери здания, Дж/(ч ∙ °	);

– коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчѐта времени снижения температуры в жилом здании до +12°

при внезапном прекращении теплоснабжения эта	формула при	0	= 0 имеет

0

следующий вид

| = ∙ ln | в − н |  | , |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | − |  |
|  | в.а | н |  |

где в – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12° в жилых зданиях).

Расчѐт проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города (таблица 8) при коэффициенте аккумуляции жилого здания = 40 часов.

Таблица 8 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного | Повторяемость температур | Время снижения температуры |
| --- | --- | --- |
|  |  | воздуха внутри отапливаемого |
| воздуха, ° | наружного воздуха, час |  |
|  |  | помещения до + 12° |
| −50,0 | 0 | 3,7 |
| −47,5 | 0 | 3,8 |
| −42,5 | 0 | 4,28 |
| −37,5 | 0 | 4,6 |
| −32,5 | 0 | 5,1 |
| −27,5 | 2 | 5,7 |
| −22,5 | 19 | 6,4 |
| −17,5 | 240 | 7,4 |
| −12,5 | 759 | 8,8 |

129

| −7,5 | 1182 | 10,8 |
| --- | --- | --- |
| −2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети,

повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.)

тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В

случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я.

Соколовым

=	∙ 1 +	+	∙ с.з.	1,2 ,

где , , – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

с.з. – расстояние между секционирующими задвижками, м;

– условный диаметр трубопровода, м.

Расчѐт выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

Расчѐт будет выполнен на основании утверждѐнной инвестиционной программы теплоснабжающей и теплосетевой организации, осуществляющей деятельность на территории поселения.

130

10 Глава 9 Обоснование предложения по определению единой

теплоснабжающей организации

В соответствии со статьѐй 2 пунктом 28 Федерального закона 190 "О

теплоснабжении":

"Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация,

которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения

(далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждѐнными Правительством Российской Федерации".

В  соответствии  со  статьѐй  6  пунктом  6  Федерального  закона  190  "О

теплоснабжении":

"К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации".

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил организации теплоснабжения", предложенный к утверждению Правительством

131

Российской  Федерации  в  соответствии  со  статьѐй  4  пунктом  1  ФЗ  190  "О

теплоснабжении":

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти

(далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Границы	зоны	(зон)	деятельности	единой	теплоснабжающей	организации

(организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения,

городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности,

в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации

132

присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии

- тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчѐтности на последнюю отчѐтную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям,

установленным	настоящими	Правилами,	статус	единой	теплоснабжающей

133

организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надѐжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надѐжность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации,

включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время МУП «Энергетик» является единственной теплоснабжающей организацией на территории Малоугренѐвского сельсовета,

а также отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

134

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

В управлении МУП «Энергетик» находятся тепловые сети и две котельные.

Статус единой теплоснабжающей организации рекомендуется присвоить МУП «Энергетик», имеющей технические и ресурсные возможности для обеспечения надѐжного теплоснабжения потребителей тепловой энергией МО Малоугренѐвский сельсовет Бийского района Алтайского края.

Разработка разделов, изменения и дополнения в схеме теплоснабжения Малоугренёвского сельсовета будут произведены при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

135

Библиография

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения МО Малоугренѐвский сельсовет Бийского района Алтайского края

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждены совместным Приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 565/667

- Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

5.	Федеральный	закон	РФ	от23	ноября	2009	г.	N	261-ФЗ	в	ред.

Федерального	закона	от	27.07.2010	N	237-ФЗ	"Об	энергосбережении	и	о

повышении энергетической эффективности…."

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115,зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358

- Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей коммунального теплоснабжения. М. Роскоммунэнерго

- Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями /под общей редакцией Б.П. Варнавского/. – М.: Новости теплоснабжения, 2003.

- Манюк В.В.и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник М-ва., 1988 г.

- Самойлов Е.В. Диагностика трубопроводов тепловых сетей как альтернатива летним опрессовкам. ЖКХ, Журнал руководителя и гл. бухгалтера.

- Папушкин В.Н. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое. Новости теплоснабжения, № 9 2010 г. стр. 18-23

136

- Николаев А.А. Справочник проектировщика Проектирование тепловых сетей. Справочник Москва 1965 г.

- Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 "Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения"

137